УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения Севрюкаево

муниципального района Ставропольский

Самарской области

_____________ Н.Н. Алембатров

«______»_______________2019 г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(АКТУАЛИЗАЦИЯ)

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕВРЮКАЕВО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2019 - 2033 гг.

2019 г.

1

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление………………...………………………………………………............2

Термины и определения принятые в работе…………………………………………...3

Глава 1. Цели проведения актуализации………….………….……..…….…………....5

Глава 2. Схема водоснабжения ………………………....………..……….………….....8

Раздел 2.1. Технико-экономическое состояние централизованной системы водо-снабжения сельского поселения…………………….........…………………………....8

Раздел 2.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения …..26

Раздел 2.3. Баланс водоснабжения и потребления, горячей, питьевой, технической воды……………………………………………………………...……...31

Раздел 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объ-ектов централизованных систем водоснабжения ………………...…...…………....59

Раздел 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству объектов цен-трализованных систем водоснабжения …………..………………….........................77

Раздел 2.6. Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструк-цию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения……...79

Раздел 2.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабже-ния………………………………………...…………………………………………....90

Глава 3. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем

водоснабжения. Решение о выборе единой организации, осуществляющей холод-

ное водоснабжение …………………………………………………………………...92

Приложения…………………………………………………………………………....96

Приложение №1 – Экспертные заключения по результатам испытаний. Протоколы лабораторных испытаний

2

Термины и определения принятые в работе

- водное хозяйство – деятельность в сфере изучения, использования, ох-

раны водных объектов, а также предотвращения и ликвидации негативного воздействия вод;

- водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

- водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснаб-

жение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонен-там с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

- водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях тепло-

снабжения;

- гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, сельского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, единый договор холодного водоснабжения с любым обра-

тившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоеди-нены) к централизованной системе холодного водоснабжения;

- качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологиче-

ские, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температу-ру;

- коммерческий учет воды (далее также - коммерческий учет) - опреде-

ление количества поданной (полученной) за определенный период воды с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным спосо-бом;

3

- нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой хо-

лодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

- организация, осуществляющая холодное (организация водопроводного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизо-

ванных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем;

- питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды,

предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

- техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизован-

ной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд насе-ления или для производства пищевой продукции;

- транспортировка воды - перемещение воды, осуществляемое с исполь-

зованием водопроводных сетей;

- централизованная система холодного водоснабжения - комплекс тех-

нологически связанных между собой инженерных сооружений, предназна-ченных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

4

ГЛАВА 1. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ АКТУАЛИЗАЦИИ

Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения необходима для устранения многообразия методов и подходов, применяемых при их разра-ботке, а также приведения их структуры к возможному единообразию в соот-ветствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схе-мах водоснабжения и водоотведения».

Актуализация схемы водоснабжения осуществляется при наличии од-ного из следующих условий:

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модерни-зированных объектов централизованных систем водоснабжения;

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характери-стик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата;

в) проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения в период действия схемы водоснабжения;

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами и инвестицион-ными программами по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных ве-ществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные вод-ные объекты и на водозаборные площади, утвержденных в установленном порядке (в случае наличия таких инвестиционных программ и планов, дейст-вующих на момент разработки схем водоснабжения и водоотведения);

д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями.

Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения проводится в це-лях предотвращения строительства объектов водоснабжения, создание и ис-пользование которых не отвечает требованиям Федерального закона №416 ФЗ от 07 декабря 2011 года «О водоснабжении и водоотведении» или нано-сит ущерб охраняемым законом правам и интересам граждан, юридических

5

лиц и государства, а также внесения рекомендаций по их доработке в целях унификации и(или) внесения изменений в ранее утвержденные схемы водо-снабжения.

Основанием для проведения актуализации схемы водоснабжения сель-ского поселения Севрюкаево является договор №280/19 от 11.04.2019 г., за-ключенный между ООО «СамараЭСКО» и Администрацией сельского посе-ления Севрюкаево муниципального района Ставропольский Самарской об-ласти.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, опре-деляющим территориальное развитие сельского поселения и развитие систем водоснабжения, является его генеральный план, в котором проектные реше-ния разработаны с учётом перспективы развития поселения на расчётные сроки до 2033 года включительно.

Документы, представленные на актуализацию

На актуализацию представлены:

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Севрюкаево от 2014 г.;

Экспертное заключение по Схемам водоснабжения и водоотведения с.п. Севрюкаево муниципального района Ставропольский Самарской области;

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 63.СЦ.04.000.Т.002126.10.16 от 13.10.2016г. и экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы №7603 от 02.09.2016 г., выданное Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-гии в Самарской области в городе Тольятти», на проект: Зон санитарной охраны водозаборных скважин, переданных в хозяйственное ведение МП муниципального района Ставропольский «СтавропольРесурсСервис»;

Гидрогелогическое обоснование возможности удовлетворения заявленной потребности в воде МП муниципального района Ставропольский «СРС»

6

для водоснабжения населенных пунктов Ставропольского района Самар-ской области, №37 от 16.04.2013 г., выданное ООО «Самарский Регио-нальный центр экспертизы недр»;

Постановление г. Администрации с.п. Севрюкаево муниципального рай-она Ставропольский Самарской области «Об утверждении положения о территориальном планировании сельского поселения Севрюкаево муни-ципального района Ставропольский Самарской области»;

«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сель-ского поселения Севрюкаево муниципального района Ставропольский Самарской области на 2017-2027 годы», утверждена Собранием предста-вителей сельского поселения Севрюкаево №39 от 22.12.2017 г.;

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструк-туры с.п. Севрюкаево муниципального района Ставропольский Самар-ской области на 2018÷2027 годы», утверждена Собранием представителей сельского поселения Севрюкаево №42 от 25.12.2017 г.

7

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАН-НОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения сельского по-селения и деление территории на эксплуатационные зоны

В административном отношении земельный участок сельского поселе-ния Севрюкаево (далее по тексту с.п. Севрюкаево), расположен на правом берегу реки Волга. Административный центр – село Севрюкаево находится в южной части района, удалено от районного центра г.о. Тольятти на расстоя-ние 60 км.

- состав сельского поселения входят пять населённых пунктов: сёла Севрюкаево, Кармалы, Кольцово, Мордово и Лбище.

Централизованным водоснабжением в с.п. Севрюкаево обеспечено три населенных пункта: сёла Севрюкаево, Кармалы и Мордово. Источником хо-зяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабже-ния этих сёл являются подземные воды.

Населённые пункты сельского поселения Севрюкаево: сёла Кольцово и Лбище не обеспечены системами централизованного водоснабжения. В каче-стве источника водоснабжения используют индивидуальные артезианские скважины и водоразборные колонки на улицах.

Село Севрюкаево

Водоснабжение с. Севрюкаево осуществляется от двух водозаборов, каждый состоит из одной водозаборной скважины. Водозаборы расположены на территории села по ул. Ленина. На территории водозаборов расположена водонапорная башня, объемом 25 м3.

8

На момент актуализации схемы, границы зон санитарной охраны ис-точников водоснабжения с. Севрюкаево соблюдаются, имеется ограждение территории водозаборов из колючей проволоки.

Село Кармалы

Водоснабжение с. Кармалы осуществляется от водозаборной скважи-ны, расположенной на территории села по ул. Лесная. На территории сква-жины расположена водонапорная башня, объемом 25 м3.

На момент актуализации схемы, границы зон санитарной охраны ис-точников водоснабжения с. Кармалы соблюдаются, имеется ограждение тер-ритории водозаборов из колючей проволоки.

Село Мордово

Водоснабжение с. Мордово осуществляется от водозаборной скважи-ны, расположенной на территории села по ул. Верхняя. На территории сква-жины расположена водонапорная башня, объемом 25 м3.

На момент актуализации схемы, границы зон санитарной охраны ис-точников водоснабжения с. Мордово соблюдаются, имеется ограждение тер-ритории водозабора из колючей проволоки.

Используется вода на хозяйственно-питьевые, производственные нуж-ды, в том числе на пожаротушение и полив участков, газонов и огородов.

Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, установлен-ных на водопроводных сетях.

Снабжение абонентов холодной водой осуществляется через централи-зованную систему сетей водопровода.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из ко-торых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использова-ния воды на промышленных предприятиях.

9

Структура системы водоснабжения, состоит из следующих основных элементов:

- водоводов и сети трубопроводов, предназначенных для транспортиро-вания воды к потребителям.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 "эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности ор-ганизации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водо-снабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

- с.п. Севрюкаево системы централизованного водоснабжения обслу-живает организация МП муниципального района Ставропольский «Ставро-польРесурсСервис» (далее МП МРС «СтавропольРесурсСервис») по догово-ру аренды. Таким образом, на территории сельского поселения расположена одна эксплуатационная зона - МП МРС «СтавропольРесурсСервис» (экс-плуатация централизованных систем водоснабжения).

На рисунке 2.1 представлено расположение населенных пунктов, вхо-дящих в сельское поселение Севрюкаево.

10

Рисунок 2.1 - Расположение населенных пунктов сельского поселения

2.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизо-ванными системами водоснабжения

Общая численность населения с.п. Севрюкаево на 01.01.2019г. состав-ляет 662 человека, включая:

- с. Севрюкаево - 547 человек;

- с. Кармалы - 90 человек;

- с. Мордово - 18 человек;

- с. Кольцово - 0 человек;

11

- с. Лбище - 7 человек.

Подключено к системе водопровода МП МРС «СтавропольРесур-сСервис» всего 252 человека, включая:

- с. Севрюкаево – 198 человек;

- с. Кармалы - 48 человек;

- с. Мордово - 6 человек.

Остальные жители сельского поселения не обеспечены централизован-ным водоснабжением.

Таким образом, услугами централизованного водоснабжения обеспече-но только 38 % населения сельского поселения.

Централизованной системы горячего водоснабжения на территории сельского поселения нет. Горячее водоснабжение существующей жилой за-стройки сельского поселения осуществляется за счет собственных источни-ков тепловой энергии, от газовых, индивидуальных котлов и электрокотлов.

Горячее водоснабжение существующих зданий соцкультбыта с. Сев-рюкаево решается:

- школа и детские сады - от автономной газовой котельной, располо-женной по ул. Школьная 8;

- дом культуры, библиотека и администрация - от автономной электро-котельной, расположенной по ул. Отважная 6.

2.1.3Описание технологических зон водоснабжения, зон централи-зованного и нецентрализованного водоснабжения.

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработ-ки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новое понятие в сфере водоснабжения и водоотведения:

12

- «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети,

принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в цен-трализованной системе водоснабжения с.п. Севрюкаево, можно выделить три технологические зоны водоснабжения:

- технологическая зона системы централизованного водоснабжения от двух подземных водозаборов с. Севрюкаево (2 скважины, используемые в качестве источника водоснабжения села Севрюкаево, оборудованные глу-

бинными насосами марки ЭЦВ, водонапорная башня;

- технологическая зона системы централизованного водоснабжения от подземного водозабора с. Кармалы (1 скважина, оборудованная глубинным насосом марки ЭЦВ, 1 водонапорная башня);

- технологическая зона системы централизованного водоснабжения от подземного водозабора с. Мордово (1 скважина, оборудованная глубинным насосом марки ЭЦВ, 1 водонапорная башня).

Централизованной системы горячего водоснабжения в селе нет. Горя-чее водоснабжение осуществляется за счет собственных источников тепло-вой энергии.

2.1.4 Описание результатов технического обследования центра-лизованных систем водоснабжения

2.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснаб-жения и водозаборных сооружений

Системы централизованного водоснабжения с.п. Севрюкаево:

13

Село Севрюкаево

Централизованное водоснабжение села Севрюкаево осуществляется от двух подземных водозаборов. Каждый водозабор села Севрюкаево состоит из одной скважины. Водозаборы со скважинами №5430 и 5546 расположены по ул. Ленина. Вода поступает в водонапорную башню, объемом 25 м3. Из водо-напорной башни вода по водоводам подается в сеть села Севрюкаево. Вода используется на хозяйственные и питьевые нужды, пожаротушения и полив.

Обе скважины в рабочем состоянии. Режим эксплуатации скважин круглогодичный, круглосуточный. Глубина скважин – 160 м. Дебит каждой скважины составляет 288 м3/сут. Общая протяженность сетей из стальных и полиэтиленовых труб различных диаметров составляет 7,2 км. Пожаротуше-ние осуществляется из поверхностных водных источников и из пожарных гидрантов, установленных на сети.

Село Кармалы

Централизованное водоснабжение села Кармалы осуществляется от подземного водозабора. Водозабор села Кармалы состоит из скважины №1730, расположенной по ул. Лесная. Вода поступает в водонапорную баш-ню, объемом 25 м3. Водонапорная башня расположена на территории водоза-бора. Из водонапорной башни вода по водоводам подается в сеть села Кар-малы. Вода используется на хозяйственные и питьевые нужды, пожаротуше-ния и полив.

Скважина в рабочем состоянии. Режим эксплуатации скважины кругло-годичный, круглосуточный. Глубина скважины – 160 м. Дебит скважины со-ставляет 432 м3/сут. Общая протяженность сетей из стальных и полиэтилено-вых труб различных диаметров составляет 3,0 км. Пожаротушение осуществ-ляется из поверхностных водных источников и из пожарных гидрантов, ус-тановленных на сети.

Право пользования участками недр с целью добычи подземных вод для водоснабжения сёл Севрюкаево и Кармалы осуществляется на основании ли-

14

цензии СМР 90 266 ВЭ от 15.08.2018 г. (лицензия действует до 15.08.2023 г.).

Согласно лицензии утвержденный запас подземных вод составляет:

- в селе Севрюкаево 13,788 тыс. м3/год;

- в селе Кармалы 2,731 тыс. м3/год.

Село Мордово

Централизованное водоснабжение села Мордово осуществляется от подземного водозабора. Водозабор села Мордово состоит из скважины (без номера), расположенной по ул. Верхняя. Вода поступает в водонапорную башню, объемом 25 м3. Водонапорная башня расположена на территории во-дозабора. Из водонапорной башни вода по водоводам подается в сеть села Мордово. Вода используется на хозяйственные и питьевые нужды, пожаро-тушения и полив.

Скважина в рабочем состоянии. Режим эксплуатации скважины кругло-годичный, круглосуточный. Глубина скважины – 150 м. Дебит скважины со-ставляет 600 м3/сут. Общая протяженность сетей из стальных и полиэтилено-вых труб различных диаметров составляет 0,77 км. Пожаротушение осущест-вляется из поверхностных водных источников и из пожарных гидрантов, ус-тановленных на сети.

Право пользования участками недр с целью добычи подземных вод для водоснабжения села Мордово осуществляется на основании лицензии СМР 90 362 ВЭ от 12.07.2019 г. (лицензия действует до 12.07.2024 г.).

Согласно лицензии утвержденный запас подземных вод в селе Мордо-во составляет 8,801 тыс. м³/год.

Сёла Кольцово и Лбище не обеспечены системами централизованного водоснабжения. В качестве источника водоснабжения используют индивиду-альные артезианские скважины и водоразборные колонки на улицах.

15

Оценка эксплуатационных запасов подземных вод с.п. Севрюкаево проводилась ООО «Самарский Региональный центр экспертизы недр» 16.04.2013 г.

Проект зон санитарной охраны разработан на водозаборные сооруже-ния с. Севрюкаево в 2016 г. Согласно экспертному заключению по результа-там санитарно-эпидемиологической экспертизы №7603 от 02.09.2016 г., Про-ект: Зон санитарной охраны водозаборных скважин переданных в хозяйст-венное ведение МП муниципального района Ставропольский «Ставрополь-РесурсСервис» соответствует государственным санитарным нормам и пра-вилам: СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водо-снабжения и водопроводов питьевого назначения».

  - геоморфологическом плане территория водозабора с. Севрюкаево представляет собой склон Жигулевской возвышенности.

Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается в целях избега-ния возможности загрязнения подземных вод. Граница первого пояса ЗСО устанавливается в зависимости от степени защищенности водоносного гори-зонта, которая оценивается по времени движения загрязнений от поверхно-сти земли до кровли эксплуатируемого водоносного горизонта через толщу перекрывающих пород. Учитывая наличие сплошной водоупорной кровли в зоне влияния скважины граница первого пояса ЗСО устанавливается на рас-стоянии 30 м от водозабора.

Граница второго пояса составляет: радиус вверх по потоку 66,56 м, вниз по потоку – 17,99 м, общая длина ЗСО составляет 983,65 м, ширина зо-ны 34,4 м.

Граница третьего пояса: радиус вверх по потоку 2054 м, вниз по потоку

– 17,99 м, общая длина ЗСО составляет 2072 м, ширина зоны 69,5 м. Согласно данным, представленным заказчиком, на момент актуализа-

ции схемы, границы зон санитарной охраны источников водоснабжения с.п. Севрюкаево соблюдаются, имеются ограждения территорий водозаборов из колючей проволоки.

16

Краткая характеристика артезианских скважин представлена в таблице

2.1.4.1.1.

Таблица 2.1.4.1.1 – Характеристика скважин

|  |  |  | Глубина |  |  | Состояние |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № скважины | Год |  | Дебит, | Год выполнения | на 01.01.2019 |  |
|  |  |  | сква- |  |  |  |  |
|  | по паспорту, | ввода в |  |  | последних ре- | г. |  |
| п/п |  |  | жин, | м3/сут |  |  |  |
|  | местонахождение | экспл. | м |  | монтных работ | (рабочее |  |
|  |  |  |  |  |  | /нерабочее) |  |
|  |  |  | с. Севрюкаево |  |  |  |  |
| 1 | скважина №5430 | нет | 160 | 288 | 2002 | в рабочем |  |
|  | ул. Ленина | данных |  |  |  | состоянии |  |
| 2 | скважина №5546 | нет | 160 | 288 | 2002 | в рабочем |  |
|  | ул. Ленина | данных |  |  |  | состоянии |  |
|  |  |  | с. Кармалы |  |  |  |  |
| 1 | скважина №1713 | 1986 | 160 | 432 | 2000 | в рабочем |  |
|  | ул. Лесная |  |  |  |  | состоянии |  |
|  |  |  | с. Мордово |  |  |  |  |
| 1 | скважина б/н | 1993 | 150 | 600 | 2000 | в рабочем |  |
|  | ул. Верхняя |  |  |  |  | состоянии |  |

Режим эксплуатации скважин круглогодичный, круглосуточный или в течение суток по графику.

Все артезианские скважины оборудованы погружными насосами ЭЦВ. Насосное оборудование, установленное на артезианских скважинах,

представлено в таблице 2.1.4.1.2.

Таблица 2.1.4.1.2 – Насосное оборудование, установленное на артези-анских скважинах

|  |  |  |  | Год вво- | Техниче- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место | Марка |  | Наличие приборов | да в экс- |  |  |
|  |  |  |  |  | ское |  |
| размещения | оборудования |  | учёта, тип | плуата- |  |  |
|  |  |  |  |  | состояние |  |
|  |  |  |  | цию |  |  |
|  | с. Севрюкаево |  |  |  |  |  |
| Скважина №5430 | ЭЦВ 8-25-150 |  | отсутствует | 2002 | в рабочем |  |
| ул. Ленина |  |  |  |  | состоянии |  |
| Скважина №5546 | ЭЦВ 8-25-150 |  | отсутствует | 2002 | в рабочем |  |
| ул. Ленина |  |  |  |  | состоянии |  |
|  |  | с. Кармалы |  |  |  |  |
| Скважина №1713 | ЭЦВ 8-25-150 |  | отсутствует | 2000 | в рабочем |  |
| ул. Лесная |  |  |  |  | состоянии |  |
|  |  | с. Мордово |  |  |  |  |
| Скважина №б/н | ЭЦВ 6-16-140 |  | отсутствует | 2000 | в рабочем |  |
| ул. Верхняя |  |  |  |  | состоянии |  |

17

Краткая техническая характеристика сооружений представлена в таб-

лице 2.1.4.1.3.

Таблица 2.1.4.1.3 - Краткая техническая характеристика сооружений

| Место размещения, | Года ввода в | Кол-во, | Текущее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | эксплуатацию |  | техническое |  |
| краткая характеристика |  | шт. |  |  |
|  | оборудования |  | состояние |  |
|  | с. Севрюкаево |  |  |  |
| Водонапорная башня V= 25 м3 | нет | 1 | удовлетворительно |  |
|  | данных |  |  |  |
|  | с. Кармалы |  |  |  |
| Водонапорная башня V= 25 м3 | 1986 | 1 | удовлетворительно |  |
|  | с. Мордово |  |  |  |
| Водонапорная башня V= 25 м3 | 1992 | 1 | удовлетворительно |  |

Приборы учета на артезианских скважинах отсутствуют.

- соответствии с приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ №437/пр от 5.08.2014 года необходимо провести техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения с.п. Севрюкаево.

2.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схе-мы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества во-ды

Сооружения очистки и подготовки воды на территории сельского посе-ления отсутствуют.

Качество воды в с.п. Севрюкаево рассматривается относительно дейст-вующего в настоящее время СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиени-ческие требования к качеству воды централизованных систем питьевого во-доснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», исходя из предельно допус-тимого содержания компонентов.

18

Исследование артезианской воды на проведение микробиологического

- химического анализа в с.п. Севрюкаево проводил филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти».

С. Севрюкаево

Микробиологические показатели в с. Севрюкаево не обнаружены, что соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01.

По цветности и мутности – питьевая вода с. Севрюкаево не превышает значения ПДК и соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Согласно экспертным заключениям № 3026 от 15.05.2019 г.; № 3028 от 15.05.2019 г. и протоколам лабораторных испытаний № 6304 от 15.05.2019 г.;

- 6305 от 15.05.2019 г., питьевая вода с. Севрюкаево соответствует требо-ваниям СанПиН 2.1.4.1074-01.

С. Кармалы

По микробиологическим показателям – питьевая вода с. Кармалы пре-вышает значения ПДК и не соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01.

По цветности и мутности – питьевая вода с. Кармалы не превышает значения ПДК и соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Согласно экспертным заключениям № 3032 от 15.05.2019 г.; № 3030 от 15.05.2019 г. и протоколам лабораторных испытаний № 6313 от 15.05.2019 г.;

- 6307 от 15.05.2019 г., питьевая вода с. Кармалы не соответствует требо-ваниям СанПиН 2.1.4.1074-01.

С. Мордово

Микробиологические показатели в с. Мордово не обнаружены, что со-ответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01.

19

По цветности и мутности – питьевая вода с. Мордово не превышает значения ПДК и соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Согласно экспертным заключениям № 3023 от 15.05.2019 г.; № 3024 от 15.05.2019 г. и протоколам лабораторных испытаний № 6299 от 15.05.2019 г.;

- 6303 от 15.05.2019 г., питьевая вода с. Мордово соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Экспертные заключения по результатам испытаний и протоколы лабо-раторных испытаний приведены в приложении №1.

Данные сводной таблицы анализов питьевой воды по с.п. Севрюкаево за 2019 год приведены в таблице 2.1.4.2.1.

20

Таблица 2.1.4.2.1 Сводная таблица анализов питьевой воды с.п. Севрюкаево за 2019 год

|  |  |  |  | с. Севрюкаево |  | с. Кармалы |  | с. Мордово |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Определяемые | Ед. изм. | Величина допустимого | Протокол | Протокол | Протокол | Протокол | Протокол | Протокол |  |
| п/п | показатели |  | уровня | № 6304 от | № 6305 от | № 6313 от | № 6307 от | № 6299 от | № 6303 от |  |
|  |  |  |  | 15.05.2019 | 15.05.2019 | 15.05.2019 | 15.05.2019 | 15.05.2019 | 15.05.2019 |  |
|  |  |  |  | г | г | г | г | г | г |  |
|  |  |  | Количественный химический анализ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цветность | Градусы | не более 20,0 | 4,3±1,3 | - | - | 3,6±1,0 | 3,8±1,1 | - |  |
| 2 | Мутность | ЕМФ | не более 2,6 | 1,7±0,3 | - | - | менее 1,0 | 2,0±0,4 | - |  |
|  |  |  | Микробиологическое исследование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее микробное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | число (ОМЧ) | КОЕ/мл | не более 50 | 0 | 0 | 57 | 56 | 4 | 5 |  |
|  |  |  |  | не обна- | не обна- |  |  | не обна- | не обна- |  |
| 2 | Общие колиморфные | КОЕ в | отсутствие в 100 мл | ружено в | ружено в | 8 | 10,6 | ружено в | ружено в |  |
|  | бактерии (ОКБ) | 100 мл |  | 100 мл | 100 мл |  |  | 100 мл | 100 мл |  |
|  | Термотолерантные |  |  | не обна- | не обна- |  |  | не обна- | не обна- |  |
| 3 | колиморфные | КОЕ в | отсутствие в 100 мл | ружено в | ружено в | 8 | 10,6 | ружено в | ружено в |  |
|  | бактерии (ТКБ) | 100 мл |  | 100 мл | 100 мл |  |  | 100 мл | 100 мл |  |

21

2.1.4.3. Описание состояния существующих насосных централизо-ванных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и уста-новленного уровня напора (давления)

- результате проведенного анализа состояния и функционирования насосных централизованных станций было установлено, что насосные станции 2-го подъема на территории с.п. Севрюкаево отсутствуют.

2.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транс-портировки по этим сетям

Уличные водопроводные сети закольцованы в общую схему, смонти-рованы из стальных и полиэтиленовых труб различных диаметров. На сети установлены водоразборные колонки, колодцы и пожарные гидранты.

Общая протяжённость сетей в селе Севрюкаево – 7,2 км, в селе Карма-лы 3,0 км, в селе Мордово – 0,77 км.

Характеристика системы водоснабжения сельского поселения на 01.01.2019 г. представлена в таблице 2.1.4.4.1.

Таблица 2.1.4.4.1 - Характеристика системы водоснабжения

| № | Наименование | с. Севрю- | с. Кармалы | с. Мордово |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | параметра | каево |  |  |  |
| 1 | Устройство водопровода (закольцован, | закольцован | закольцован | закольцован |  |
|  | тупиковый, смешанный) |  |  |  |  |
| 2 | Протяженность сетей (км) | 7,2 | 3,0 | 0,77 |  |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию | - | - | - |  |
| 4 | Процент износа водопроводных сетей, | 100% | 100% | 100% |  |
|  | % |  |  |  |  |
| 5 | Материал | сталь, | сталь, | сталь, |  |
|  |  | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен |  |
| 6 | Диаметр трубопроводов, мм | - | - | - |  |

Показатели аварийности водопроводных сетей, а так же информация о

проведенных работах на объектах существующей централизованной системе

22

водоснабжения сельского поселения за период 2016÷2018 гг., МП МРС «СтавропольРесурсСервис» не представлены.

В настоящее время износ водопроводных сетей составляет – 100%.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопрово-да и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Ре-зультаты многолетнего контроля показали, что из-за коррозии и отложений в трубопроводах качество воды ежегодно ухудшается в связи со старением трубопроводных сетей. Растет процент утечек особенно в сетях со стальными трубопроводами притом, что их срок службы достаточно низкий и составляет

- лет.

Необходимо проводить замены стальных, чугунных и асбестовых тру-бопроводов на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические

- эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (хи-

мические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибко-сти можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми тру-бами бестраншейными способами.

2.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений

В системе водоснабжения выделено несколько особо значимых техни-ческих проблем:

- существующие трубопроводы из стальных труб системы водоснабже-ния исчерпали свой нормативный срок службы, в результате имеются значи-тельные потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления;

23

  - коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов скважин ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды, водозаборные узлы требуют капитального ремонта и реконструкцию;

- отсутствие системы диспетчерского контроля, управления, технологи-

ческого и коммерческого учёта в системе водоснабжения не позволяет в пол-ном объеме максимально повысить оперативность и качество управления технологическими процессами, обеспечить их функционирование без посто-янного присутствия дежурного персонала, сократить затраты времени на об-наружение и локализацию неисправностей и аварий в системе, провести оп-тимизацию трудовых ресурсов и облегчить условия труда обслуживающего персонала;

- отсутствие расходно-измерительной аппаратуры на скважинах не по-зволяет контролировать объёмы потребленных и утерянных в ходе транспор-тировки ресурсов, что не дает возможность своевременно обнаружить непо-ладки в системе водоснабжения и принять меры по их устранению;

- большое количество абонентов не оснащены приборами учета воды, в частности, на поливных площадях в частном секторе. Это приводит к нереги-

стрируемому пользованию водой, особенно в летний период;

- отсутствуют очистные сооружения на водозаборах сельского поселе-

ния;

- нерациональное использование питьевой воды в летний период года - полив приусадебных участков, необходимо строительство поливного водо-провода;

- недостаточность финансовых средств для модернизации системы водо-снабжения.

24

2.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснаб-жения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, от-ражающее технологические особенности указанной системы

Централизованной системы горячего водоснабжения на территории сельского поселения нет. Горячее водоснабжение существующей жилой за-стройки осуществляется за счет собственных источников тепловой энергии. Это могут быть автоматизированные котлы различной модификации, обеспе-чивающие отопление и горячее водоснабжение. Горячее водоснабжение су-ществующих зданий соцкультбыта решается от теплообменников, установ-ленных в каждом тепловом пункте.

2.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды (применительно к терри-тории распространения вечномерзлых грунтов)

Сельское поселение Севрюкаево не относится к территории вечномерз-лых грунтов. В связи, с чем отсутствуют технические и технологические ре-шения по предотвращению замерзания воды.

В зимний период времени водоразборные колонки в населённых пунк-тах утепляют.

Существующие трубопроводы системы водоснабжения проложены ниже уровня промерзания грунта.

2.1.6. Перечь лиц, владеющих на праве собственности объектами централизованной системы водоснабжения

Собственником объектов централизованной системы водоснабжения с.п. Севрюкаево является Администрация сельского поселения.

25

2.2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показа-тели развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения с.п. Севрюкаево разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой во-ды потребителям отвечающего требования СанПиН 2.1.4.1071-001 «Питьевая вода» с учетом развития и преобразования территорий сельского поселения.

Основные направления развития системы водоснабжения:

- Проведение гидрогеологических работ по поискам и разведке новых месторождений подземных вод для строительства новых водозаборов;

- Обеспечение централизованным водоснабжением объектов новой за-

стройки;

- Строительство новых водозаборов;

- Реконструкция и строительство водопроводных сетей в населённых пунктах;

- Установка приборов учета на всех скважинах;

- Установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды;

- Выполнение мероприятий по пожарной безопасности населенных пунктов с учетом требований нормативных документов.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения с.п.

Севрюкаево являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабже-

ния потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

26

постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе по-

следовательного планирования развития системы водоснабжения, реализа-ции плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевремен-ной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

строительство и реконструкция существующих водопроводных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения;

строительство водопровода для площадок нового строительства;

строительство водозаборных сооружений и системы водоснабжения; строительство станции водоочистки; замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспече-

ния исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

повышение эффективности управления объектами коммунальной ин-

фраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования вод-ных ресурсов;

привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооруже-

ние объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий. Целевыми показателями развития централизованных систем водоснаб-

жения являются:

показатели качества воды;

показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе со-

кращения потерь воды при транспортировке.

Характеристика действующей ценовой политики предприятия за пре-дыдущий период (2016÷2018 г.г.) приведена в таблице 2.2.1.1.

27

Таблица 2.2.1.1 - Сведения по тарифам на питьевую воду

| Период | Потребители | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость 1м3 | Население | с 1.07.15г. по | с 1.07.16г. по | с 1.07.17г. по |
| холодной воды | Бюджетные потребите- | 01.07.16г. – | 01.07.17г. – | 01.07.18г. – |
|  | ли | 36,31 | 37,81 | 39,81 |
|  | Прочие потребители |  |  | с 1.07.18г. по |
|  |  |  |  | 01.07.19г. – |
|  |  |  |  | 41,87 |
| Стоимость 1м3 | Население | с 1.07.15г. по | с 1.07.16г. по | с 1.07.17г. по |
| горячей воды | Бюджетные потребите- | 01.07.16г. – | 01.07.17г. – | 01.07.18г. – |
|  | ли | 141,34 | 147,05 | 151,98 |
|  | Прочие потребители |  |  | с 1.07.18г. по |
|  |  |  |  | 01.07.19г. – |
|  |  |  |  | 156,29 |

2.2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабже-ния в зависимости от сценариев развития поселения

Сценарии развития систем водоснабжения с.п. Севрюкаево на период до 2033 года напрямую связаны с планами развития генерального плана с.п. Севрюкаево.

При разработке схемы учтены планы по строительству, т.к. именно они определяют направления мероприятий, связанных с развитием системы во-доснабжения.

Рассмотрим варианты развития системы водоснабжения на сущест-вующих и проектируемых площадках строительства.

Первый вариант развития системы водоснабжения

Первый сценарий – отражает демографическое развитие в поселении в соответствии с принятым сценарием демографического развития муници-пального района Ставропольский (отчет Главы муниципального района Ставропольский Самарской области о результатах его деятельности и дея-тельности администрации муниципального района Ставропольский за 2012 год).

28

Данный сценарий учитывает социально-экономическую эффектив-ность мероприятий, затрагивающих процессы естественного воспроизводст-ва, мероприятий, направленных на увеличение миграционного прироста. Со-гласно этому варианту, в с.п. Севрюкаево на прогнозный период ожидается увеличение численности населения.

Снабжение питьевой водой вновь строящиеся объекты планируется обеспечить от собственных скважин или шахтных колодцев. Строительство новых уличных водопроводных сетей и водозаборных сооружений, а также строительство или реконструкция существующих водопроводных сетей и со-оружений на них, не планируется.

|  | Рис.11 - Прогноз численности населения с.п. Севрюкаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 950 | по |  |  | годовому |  |  |  |  | балансу, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 | 909 | 918 | 927 |  |
| 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 855 | 864 | 873 | 882 | 891 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 819 | 828 | 837 | 846 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 |  |  |  |  |  | 767 | 771 | 774 | 778 |  |  |  |  |  |  |  | 801 | 810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 750 |  |  | 721 | 747 | 764 |  |  |  |  | 738 738 |  | 756 | 765 | 774 | 783 | 792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 | 685 | 697 |  |  |  |  |  |  |  |  | 747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | численность населения, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прогноз по годовому балансу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2003 |  | 2005 |  | 2007 |  | 2009 |  | 2011 |  | 2013 |  | 2015 |  | 2017 |  | 2019 |  | 2021 |  | 2023 |  | 2025 |  | 2027 |  | 2029 |  | 2031 |  | 2033 |  |  |

Снабжение питьевой водой вновь строящиеся объекты планируется обеспечить от собственных скважин или шахтных колодцев. Строительство новых уличных водопроводных сетей и водозаборных сооружений, а также строительство или реконструкция существующих водопроводных сетей и со-оружений на них, не планируется.

29

Второй вариант развития системы водоснабжения

Прогноз спроса на услуги водоснабжения, рассчитывается на основе численности населения, принимаемой по расчету с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, ко-торые могут быть использованы под жилищное строительство.

Развитие системы водоснабжения на существующих и проектируемых площадках строительства по второму варианту предусматривает:

- Реконструкцию существующих водопроводных сетей;

- Новое строительство, расположенное в непосредственной близости к существующей системе водоснабжения, подключается к ней на условиях владельца сетей;

- Строительство водозаборных сооружений;

- Полив приусадебных участков и зеленых насаждений производится от существующего и перспективного водопровода хозяйственно-бытового назначения.

- Строительство станции водоочистки;

- Проведение технического обследования существующей централизо-ванной системы водоснабжения сельского поселения, согласно Приказу Минстроя России от 05.08.2014 г. №407/пр.

30

2.3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

2.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку

- анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь во-ды при ее производстве и транспортировке

Статистические данные о фактических объёмах реализации услуг по водоснабжению, представленные организацией осуществляющей водоснаб-жение, представлены в таблице 2.3.1.1.

Таблица 2.3.1.1 – Общий баланс водопотребления (за 2018 г.)

| № | Наименование | Ед. | с. | с. Кармалы | с. Мордово |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | параметра | изм. | Севрюкаево |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | тыс. | 10,781 | 1,499 | 0,28 |  |
|  |  | м3/год |  |  |  |  |
| 2. | Подано воды в сеть | тыс. | 10,781 | 1,499 | 0,28 |  |
|  |  | м3/год |  |  |  |  |
| 3. |  | тыс. | 3,23 | 0,45 | 0,08 |  |
|  | Потери воды | м3/год |  |  |  |  |
| 3.1 |  | % | 30% | 30% | 30% |  |
| 4. | Полезный отпуск холодной | тыс. | 7,55 | 1,05 | 0,2 |  |
|  | воды потребителям | м3/год |  |  |  |  |

2.3.2. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам дей-ствия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального во-допотребления)

Структура территориального баланса подачи холодной воды представ-лена в таблице 2.3.2.1.

Таблица 2.3.2.1 – Структура территориального баланса питьевой воды

| № |  | Подача питьевой воды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Населенный пункт | Годовой | Среднее |  | Максимальное |  |
| п/п |  | водопотребление, | водопотребление, |  | водопотребление, |  |
|  |  | тыс. м3/год | тыс. м3/сут |  | тыс. м3/сут |  |
| 1 | с. Севрюкаево | 7,55 | 20,7 |  | 26,88 |  |
| 1.1 | с. Кармалы | 1,05 | 2,87 |  | 3,74 |  |
| 2 | с. Мордово | 0,2 | 0,54 |  | 0,7 |  |

31

2.3.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам по-требителей

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов

населенных пунктах с.п. Севрюкаево приведен в таблице 2.3.3.1.

Таблица 2.3.3.1 – Структурный баланс реализации питьевой воды за

| 2018 год |  |  |  |  | тыс. м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Наименование | с. Севрюкаево | с. Кармалы | с. Мордово |  |  |
|  | п/п | параметра |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Полезный отпуск холод- | 7,55 | 1,05 | 0,2 |  |  |
|  |  | ной воды |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | население | 5,84 | 1,05 | 0,2 |  |  |
|  | 1.2 | прочие организации | 1,51 | 0 | 0 |  |  |
|  | 1.3 | бюджетные потребители | 0,2 | 0 | 0 |  |  |

Основным потребителем холодной воды в сельском поселении являет-

ся население.

2.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением воды исхо-дя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Действующие в настоящее время нормативы водопотребления на одно-го жителя сельского поселения, утвержденные Постановлением Админист-рации муниципального района Ставропольский Самарской области № 87 от 29.12.2009 г. «Об оплате за жилое помещение для нанимателей жилых поме-щений по договорам найма помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги в с.п. Севрюкаево 2018 году» и дифференцированные

- зависимости от степени благоустройства жилья, представлены в таблице

2.3.4.1.

32

Таблица 2.3.4.1 – Нормативы потребления коммунальных услуг

|  | Норма на | Кол-во населения |
| --- | --- | --- |
| Степень благоустройства | 1чел., | (потребителей) чел. |
|  | м2/сут. |  |
| Жилые дома, не оборудованные водопрово- | 1,5 | 23 |
| дом и канализацией и водопользование из во- |  |  |
| допроводных колонок |  |  |
| Жилые дома, оборудованные внутренним во- | 2,4 | 61 |
| допроводом без канализации или водопровод |  |  |
| на частном подворье |  |  |
| Жилые дома, оборудованные водопроводом и | 3,6 | 70 |
| канализацией без ванн и газовых водонагрева- |  |  |
| телей |  |  |
| Жилые дома, оборудованные водопроводом и | 4,6 | 138 |
| канализацией с ванными и газовыми водона- |  |  |
| гревателями |  |  |
| Жилые дома, оборудованные водопроводом и | - | - |
| выгребной ямой, с санузлом, без ванн и без |  |  |
| газа |  |  |
| Жилые дома, оборудованные водопроводом и | - | - |
| канализацией, с санузлом, без ванн и без газа |  |  |
| Жилые дома, оборудованные водопроводом и | - | - |
| выгребной ямой, с санузлом и газом, без ванн |  |  |
| Жилые дома, оборудованные водопроводом и | - | - |
| канализацией, с санузлом и газом, без ванн |  |  |
| Жилые дома, оборудованные водопроводом и | 6,1 | - |
| выгребной ямой, с ванными, с санузлом и га- |  |  |
| зовым водонагревателем |  |  |

Потребление холодной воды потребителями с.п. Севрюкаево пред-ставлено в таблице 2.3.4.2.

Таблица 2.3.4.2 - Потребление холодной воды за 2018 г.

| № | Наименование параметра | Водопотребление за 2018 г., м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | с.Севрюкаево | с. Мордово | с.Кармалы |
| 1 | Потребление холодной во- | 10781,78 | 280,8 | 1498,8 |
|  | ды, в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Население в том числе: | 8337,10 | 280,8 | 1498,8 |
|  | по нормативам | 1994,2 | 0 | 191,4 |
|  | по приборам учета | 6343,0 | 280,8 | 1307,5 |
| 1.2 | Бюджетные организации, в | 2156,4 | 0 | 0 |
|  | том числе: |  |  |  |
|  | по нормативам | 83,4 | 0 | 0 |
|  | по приборам учета | 2073 | 0 | 0 |
| 1.3 | Прочие потребители, в том | 288,28 | 0 | 0 |
|  | числе: |  |  |  |
|  | по нормативам | 0 | 0 | 0 |
|  | по приборам учета | 288,28 | 0 | 0 |

33

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: учитывая, что в 2018 году общее количество потребителей воды составило 252 челове-ка, исходя из общего количества реализованной воды населению 7,081 тыс. м3, удельное потребление холодной воды составило 78,05 л/сут или 2,34 м3/мес на одного человека. Данные показатели лежат в пределах существую-щих норм.

Централизованная система горячего водоснабжения на территории с.п.

Севрюкаево отсутствует.

2.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

На территории с.п. Севрюкаево по данным водоснабжающей органи-зации МП МРС «СтавропольРесурсСервис», приборами учета холодной воды оборудованы:

с. Севрюкаево

бюджетные организации – 96% (3 шт.); население – 76%; прочие потребители – 100% (5 шт.);

с. Кармалы

бюджетные организации – 0%; население – 87%; прочие потребители – 0% .

с. Мордово

бюджетные организации – 0%; население – 90%; прочие потребители – 0% .

34

Учет потребления питьевой воды выполняется как по приборам учета, установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам по-требления.

Оснащенность приборами учета холодной воды жилых домов, имею-щих техническую возможность установки общедомовых и индивидуальных приборов учета (ОДПУ, ИПУ) и частных домовладений, имеющих централи-зованное водоснабжение, представлена в таблице 2.3.5.1.

Таблица 2.3.5.1 - Оснащенность приборами учета воды жилых домов

|  | Фактически ос- | Потребность |
| --- | --- | --- |
| Наименование | нащено прибора- | в оснащении |
| показателя | ми учета, ед. | приборами |
|  |  | учета, ед. |
| с.Мордово |  |  |
| Число жилых домов (индивидуальных домов), |  |  |
| оснащенных индивидуальными приборами учета, ед. |  |  |
| холодная вода | 5 |  |
| с. Кармалы |  |  |
| Число многоквартирных домов, оснащенных |  |  |
| общедомовыми приборами учета на: |  |  |
| холодная вода |  |  |
| Число жилых домов (индивидуальных домов), |  |  |
| оснащенных индивидуальными приборами учета, ед. |  |  |
| холодная вода | 34 |  |
| с.Севрюкаево |  |  |
| Число жилых домов (индивидуальных домов), |  |  |
| оснащенных индивидуальными приборами учета, ед. |  |  |
| холодная вода | 153 |  |

- соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-ные акты Российской Федерации» в с.п. Севрюкаево необходимо утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого учета.

Основными целями программы являются: перевод экономики поселе-ния на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энер-

35

гетическим ресурсам и охране окружающей среды. Так же для снижения не-учтенных расходов ресурса, рекомендуется оснастить приборами учета каж-дую артезианскую скважину, предусмотреть установку общедомовых прибо-ров учёта и установку индивидуальных приборов учёта воды не только по-квартирно, но и на поливных площадях в частном секторе.

2.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования

Мощность системы водоснабжения с.п. Севрюкаево складывается из трёх основных составляющих:

- мощность водоносных горизонтов существующих водозаборов;

- мощность насосных станций;

- мощность (пропускная способность) магистральных водопроводов.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей сущест-вующих водозаборов с.п. Севрюкаево представлен в таблице 2.3.6.1.

Таблица 2.3.6.1 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощ-ностей существующих водозаборов

|  | Разрешённый объ- |  |  |  |  |  | Фактическое водопотребление |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ём изъятия воды с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за 2018 г., |  |  |  |
| Наименование |  |  | ВЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| источника | тыс. |  |  | 3 |  | тыс. |  | max |  | дефицит (-) / ре- |  |
|  |  |  |  |  | /сут |  |  | потребление, |  | зерв (+) произ- |  |
|  | 3 |  |  | м |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | м | /год |  |  |  | м | /год | м3/сут |  | водит. ВЗС, % |  |
| Водозаборы | 13,788 |  |  | 37,775 |  | 10,781 |  | 38,4 |  | -1,65 |  |
| с. Севрюкаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (СМР 90266) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозабор | 2,731 |  |  | 7,482 |  | 1,5 |  | 5,34 |  | 28,65 |  |
| с. Кармалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (СМР 90266) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозабор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Мордово | 8,801 |  |  | 24,112 |  | 0,28 |  | 1,0 |  | 95,86 |  |
| (СМР 90362) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Из соотношения указанных значений можно сделать вывод, что в на-стоящее время на водозаборных сооружениях сёл Кармалы и Мордово име-ется резерв производственных мощностей, который составляет в с. Кармалы

36

28,65%, с. Мордово 95,86%. Дефицит производственной мощности наблюда-

ется на водозаборах с. Севрюкаево -1,65%.

2.3.7. Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития поселения на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При планировании потребления воды населением на перспективу с

2019 по 2033 г.г. принимаем во внимание генеральный план развития с.п.

Севрюкаево м. р. Ставропольский Самарской области.

Генеральным планом до 2033 года предусматривается освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной жилой застройки.

Развитие жилых зон планируется как на свободных участках в сущест-вующих границах в населенных пунктов, так и на новых участках за преде-лами населённых пунктов.

Село Севрюкаево:

- Площадка №1, площадью - 34,4 га, расположенная западнее сущест-вующей застройки, в границах села, количество проектируемых участков – 31 шт., общая площадь жилищного фонда – 4 650 кв.м, общая численность населения застройки ориентировочно составит 109 человек. На данную тер-риторию имеется концепция застройки усадебного комплекса «Западный», выполнен ООО «Зеленый Квадрат».

- Площадка №3, площадью - 94,3 га, расположенная южнее сущест-вующей застройки, за границами села, количество проектируемых участков – 82 шт., общая площадь жилищного фонда – 12 300 кв.м, общая численность населения застройки ориентировочно составит 287 человек.

37

Село Мордово:

- Площадка №4, площадью - 74,0 га, расположенная северо-восточнее существующей застройки, за границами села, количество проектируемых участков – 62 шт., общая площадь жилищного фонда – 9 300 кв.м, общая численность населения застройки ориентировочно составит 217 человек.

- Площадка №5, площадью - 12,03 га, расположенная восточнее сущест-

вующей застройки, за границами села (восточнее дачного массива), количе-ство проектируемых участков – 11 шт., общая площадь жилищного фонда – 1650 кв.м, общая численность населения застройки ориентировочно составит

- человек.

Село Кольцово:

- Площадка №7, площадью - 78,3 га, расположенная восточнее сущест-вующей застройки, за границами села, количество проектируемых участков – 69 шт., общая площадь жилищного фонда – 10 350 кв.м, общая численность населения застройки ориентировочно составит 241 человек.

Село Кармалы:

- Площадка №8, площадью - 6,8 га, расположенная южнее существую-щей застройки, за границами села, количество проектируемых участков – 33 шт., общая площадь жилищного фонда – 4 950 кв.м, общая численность на-селения застройки ориентировочно составит 116 человек.

Село Лбище:

- Площадка №10, площадью - 12,3 га, расположенная севернее сущест-вующей застройки, за границами села, количество проектируемых участков – 11 шт., общая площадь жилищного фонда – 1 650 кв.м, общая численность населения застройки ориентировочно составит 39 человек.

- Площадка №13, площадью - 13,0 га, расположенная северо-восточнее существующей застройки, за границами села, количество проектируемых

38

участков – 12 шт., общая площадь жилищного фонда – 1 800 кв.м, общая численность населения застройки ориентировочно составит 42 человек.

- Площадка №14 (площадью - 7,6 га), из которой участок площадью 2,2 га расположенный юго-западнее существующей застройки, за границами се-ла, количество проектируемых участков – 2 шт., общая площадь жилищного фонда – 300 кв.м, общая численность населения застройки ориентировочно составит 7 человек.

Всего площадь новых территорий под застройку в с.п. Севрюкаево со-ставляет – 352,6 га.

Всего количество участков ориентировочно составляет – 313 шт. Всего общая площадь планируемого жилого фонда ориентировочно со-

ставляет – 46,95 тыс.м2..

Прирост численности население в сельском поселении Севрюкаево ори-ентировочно составит – 1097 человек.

Проектом генерального плана предусматривается строительство обще-ственных объектов:

        - сфере образования:

- Реконструкция общеобразовательного учреждения, общей площадью 950м2, с увеличением количества мест до 180, в с. Севрюкаево по ул. Школьная (планируется до 2020 г.).

      - сфере здравоохранения:

- Строительство объекта здравоохранения ФАП, общей площадью 0,2 - 0,4 га, в с. Севрюкаево на площадке №1 (планируется до 2033 г.);

    - сфере бытового обслуживания:

  - Строительство объекта культурно-бытового обслуживания, площадью 135м2, на 5 рабочих мест, в с. Севрюкаево на площадке №1 (планируется до 2033 г.).

39

Территория сельского поселения с площадками перспективного строи-тельства жилой зоны и общественными объектами представлена на рисунках 2.3.7.1÷2.3.7.2.

Рисунок 2.3.7.1 - Расположение перспективных объектов строительства на площадках сёл Севрюкаево, Кольцово, Лбище

40

Рисунок 2.3.7.2 - Расположение перспективных объектов строительства на

площадках сёл Мордово, Кармалы

41

Рассмотрим варианты развития централизованной системы водоснаб-жения в с.п. Севрюкаево.

Первый вариант развития системы водоснабжения

Обеспечение питьевой водой вновь строящихся объектов планируется обеспечить от собственных скважин или шахтных колодцев.

Строительство новых уличных водопроводных сетей, а также замена или реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений на них, не планируется.

Объём потребления воды питьевого качества рассчитывается на основе текущего объема потребления воды населением с учетом увеличения количе-ства водопотребления к 2033 году на 10 %.

Прогноз баланса водопотребления на каждом этапе развития сельского поселения, представлен в таблице 2.3.7.1.

Таблица 2.3.7.1 - Прогнозный баланс потребления воды

| № | Наименование | Период, | Объем потребления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | населенных пунктов | год | воды, (тыс. м3/год) |  |
| 1.1 | с. Севрюкаево | 2018 | 7,55 |  |
|  |  | 2025 | 7,90 |  |
|  |  | 2033 | 8,31 |  |
| 2 | с. Кармалы | 2018 | 1,05 |  |
|  |  | 2025 | 1,10 |  |
|  |  | 2033 | 1,16 |  |
| 3 | с. Мордово | 2018 | 0,20 |  |
|  |  | 2025 | 0,209 |  |
|  |  | 2033 | 0,22 |  |

Перспектива водоснабжения воды при рассмотрении первого варианта развития системы водоснабжения с.п. Севрюкаево на период 2019÷2033 гг. представлена в таблицах 2.3.7.2 ÷ 2.3.7.4.

42

Таблица 2.3.7.2 - Перспектива водоснабжения с. Севрюкаево при первом варианте развития системы водоснаб-

жения на период 2019÷2033 гг.

| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показателя | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. |  |
| Поднято воды, | 10,78 | 11,64 | 12,51 | 13,37 | 14,23 | 15,10 | 15,96 | 16,82 | 17,69 | 18,55 | 19,41 | 20,28 | 21,14 | 22,00 | 22,87 | 23,73 |  |
| тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодной воды, | 7,55 | 7,60 | 7,65 | 7,70 | 7,75 | 7,80 | 7,85 | 7,90 | 7,95 | 8,00 | 8,05 | 8,10 | 8,15 | 8,20 | 8,25 | 8,31 |  |
| тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери воды, | 30% | 35% | 39% | 42% | 46% | 48% | 51% | 53% | 55% | 57% | 59% | 60% | 61% | 63% | 64% | 65% |  |
| тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,23 | 4,04 | 4,86 | 5,67 | 6,48 | 7,29 | 8,11 | 8,92 | 9,73 | 10,55 | 11,36 | 12,17 | 12,98 | 13,80 | 14,61 | 15,4 |  |
| Среднесуточные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери воды, | 8,85 | 11,08 | 13,30 | 15,53 | 17,76 | 19,98 | 22,21 | 24,44 | 26,67 | 28,89 | 31,12 | 33,35 | 35,57 | 37,80 | 40,03 | 42,26 |  |
| м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

43

Таблица 2.3.7.3 - Перспектива водоснабжения с. Кармалы при первом варианте развития системы водоснабже-

ния на период 2019÷2033 гг.

| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показателя | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. |  |
| Поднято воды, | 1,50 | 1,62 | 1,74 | 1,86 | 1,98 | 2,10 | 2,22 | 2,34 | 2,46 | 2,58 | 2,70 | 2,82 | 2,94 | 3,06 | 3,18 | 3,30 |  |
| тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодной воды, | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 1,15 | 1,16 |  |
| тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери воды, | 30% | 35% | 39% | 42% | 46% | 48% | 51% | 53% | 55% | 57% | 59% | 60% | 61% | 63% | 64% | 65% |  |
| тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,45 | 0,56 | 0,68 | 0,79 | 0,90 | 1,02 | 1,13 | 1,24 | 1,35 | 1,47 | 1,58 | 1,69 | 1,81 | 1,92 | 2,03 | 2,1 |  |
| Среднесуточные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери воды, | 1,23 | 1,54 | 1,85 | 2,16 | 2,47 | 2,78 | 3,09 | 3,4 | 3,71 | 4,02 | 4,33 | 4,64 | 4,95 | 5,26 | 5,57 | 5,88 |  |
| м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

44

Таблица 2.3.7.4 - Перспектива водоснабжения с. Мордово при первом варианте развития системы водоснабжения

на период 2019÷2033 гг.

| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показателя | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. |  |
| Поднято воды, | 0,280 | 0,303 | 0,326 | 0,350 | 0,373 | 0,396 | 0,419 | 0,443 | 0,466 | 0,489 | 0,512 | 0,536 | 0,559 | 0,582 | 0,605 | 0,629 |  |
| тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодной воды, | 0,20 | 0,201 | 0,203 | 0,204 | 0,205 | 0,207 | 0,208 | 0,209 | 0,211 | 0,212 | 0,213 | 0,215 | 0,216 | 0,217 | 0,219 | 0,22 |  |
| тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери воды, | 30% | 34% | 38% | 42% | 45% | 48% | 50% | 53% | 55% | 57% | 58% | 60% | 61% | 63% | 64% | 65% |  |
| тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,08 | 0,102 | 0,124 | 0,146 | 0,168 | 0,190 | 0,211 | 0,233 | 0,255 | 0,277 | 0,299 | 0,321 | 0,343 | 0,365 | 0,387 | 0,409 |  |
| Среднесуточные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери воды, | 0,22 | 0,28 | 0,34 | 0,40 | 0,46 | 0,52 | 0,58 | 0,64 | 0,70 | 0,76 | 0,82 | 0,88 | 0,94 | 1,00 | 1,06 | 1,12 |  |
| м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Из таблиц 2.3.7.2 – 2.3.7.4 видно, что при существующем состоянии водопроводных сетей в с.п. Севрюкаево, поте-ри при транспортировке воды к 2033 г. увеличиваются.

45

Второй вариант развития системы водоснабжения

Прогноз высокого спроса на услуги водоснабжения, рассчитывается на основе численности населения, принимаемой по расчету с учетом освоения площадок нового строительства.

Развитие системы водоснабжения на существующих и проектируемых площадках строительства предусматривает:

- все новое строительство в районе существующей застройки подклю-чается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца се-тей, с учётом перекладки изношенных водопроводных сетей и сетей недоста-точного диаметра на новые трубопроводы;

- прокладку новых уличных водопроводных сетей из полиэтиленовых труб для обеспечения питьевой водой вновь строящихся объектов;

- полив приусадебных участков и зеленых насаждений от существую-

щего и перспективного водопровода хозяйственно-бытового назначения. Прогноз баланса потребления питьевой воды населёнными пунктами

на период 2019÷2033 г.г. представлен в таблице 2.3.7.5.

Таблица 2.3.7.5 - Прогнозные балансы потребления воды

| № | Наименование | Период, | Объем потребления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | населенных пунктов | год | воды, (тыс. м3/год) |  |
| 1 | с. Севрюкаево | 2018 | 7,55 |  |
|  |  | 2025 | 18,55 |  |
|  |  | 2033 | 18,55 |  |
| 2 | с. Кармалы | 2018 | 1,05 |  |
|  |  | 2025 | 3,55 |  |
|  |  | 2033 | 3,55 |  |
| 3 | с. Мордово | 2018 | 0,2 |  |
|  |  | 2025 | 0,39 |  |
|  |  | 2033 | 0,39 |  |

Перспектива водоснабжения воды при рассмотрении второго варианта развития системы водоснабжения с.п. Севрюкаево на период 2019÷2033 гг. представлена в таблицах 2.3.7.6 ÷ 2.3.7.8.

46

Таблица 2.3.7.6 - Перспектива водоснабжения с. Севрюкаево при втором варианте развития системы водоснаб-

жения на период 2019÷2033 гг.

| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показателя | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. |  |
| Поднято воды, | 10,78 | 10,02 | 13,27 | 14,51 | 15,75 | 16,99 | 18,24 | 19,48 | 19,48 | 19,48 | 19,48 | 19,48 | 19,48 | 19,48 | 19,48 | 19,48 |  |
| тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодной воды, | 7,55 | 9,12 | 10,69 | 12,26 | 13,84 | 15,41 | 16,98 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 |  |
| тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери воды, | 30% | 24,1% | 19,4% | 15,5% | 12,2% | 9,3% | 6,9% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |
| тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,23 | 2,90 | 2,57 | 2,24 | 1,91 | 1,59 | 1,26 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |  |
| Среднесуточные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери воды, | 8,85 | 7,95 | 7,05 | 6,15 | 5,24 | 4,34 | 3,44 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |  |
| м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

47

Таблица 2.3.7.7 - Перспектива водоснабжения с. Кармалы при втором варианте развития системы водоснабжения

на период 2019÷2033 гг.

| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показателя | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. |  |
| Поднято воды, | 1,50 | 1,82 | 2,14 | 2,45 | 2,77 | 3,09 | 3,41 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 |  |
| тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодной воды, | 1,05 | 1,41 | 1,76 | 2,12 | 2,48 | 2,84 | 3,19 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |  |
| тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери воды, | 30% | 22,6% | 17,4% | 13,6% | 10,6% | 8,3% | 6,3% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% |  |
| тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,45 | 0,41 | 0,37 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,22 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |
| Среднесуточные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери воды, | 1,23 | 1,13 | 1,02 | 0,91 | 0,81 | 0,70 | 0,59 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |  |
| м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

48

Таблица 2.3.7.8 - Перспектива водоснабжения с. Мордово при втором варианте развития системы водоснабжения

на период 2019÷2033 гг.

| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показателя | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. |  |
| Поднято воды, | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |  |
| тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодной воды, | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,36 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |  |
| тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери воды, | 30% | 23,95 | 19,8% | 16,1% | 12,8% | 9,9% | 7,2% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |
| тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,08 | 0,071 | 0,063 | 0,054 | 0,045 | 0,037 | 0,028 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| Среднесуточные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери воды, | 0,22 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

49

Из таблиц 2.3.7.1 – 2.3.7.8 видно, что при внедрении комплекса меро-приятий по энергосбережению и водосбережению уже к концу первого этапа строительства (до 2025 г.) позволит снизить потери воды к общему объему отпущенной в сеть воды (до 5%).

Анализ расчета водопотребления с.п. Севрюкаево на расчетный срок строительства (до 2033 г.) показал, что при втором варианте развитии систе-мы водоснабжения потери воды в сети составляют 5%:

  - с. Севрюкаево 0,93 тыс. м3/год,

- с. Кармалы 0,18 тыс. м3/год,

- с. Мордово 0,02 тыс. м3/год,

что ниже, чем при первом варианте развития 65%:

- с. Севрюкаево 15,4 тыс. м3/год,

- с. Кармалы 2,1 тыс. м3/год,

- с. Мордово 0,409 тыс. м3/год,

вследствие этого второй вариант развития с.п. Севрюкаево принят в качестве основного.

2.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабже-ния с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отра-жающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения с использованием

закрытых систем горячего водоснабжения на территории сельского поселе-

ния отсутствует.

2.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (го-довое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения об ожидаемом потреблении холодной воды были рассчитаны на основе:

50

- перечня  объектов,  планируемых  к  строительству  и  вводу  в

эксплуатацию, согласно Генеральному плану с.п. Севрюкаево на расчетный срок до 2033 года;

- норм водоснабжения в соответствии с СП 31.13330.2010 «Водоснаб-

жение. Наружные сети и сооружения» (Актуализация СНиП 2.04.02-84) и СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Актуализа-ция СНиП 2.04.01-85*).

Результаты расчёта фактического и ожидаемого потребления холодной воды абонентами с учетом развития площадок под строительство к 2033 г. позволили сделать следующие выводы, представленные в таблице 2.3.9.1.

Таблица 2.3.9.1 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

| Наименование |  | Расчетный объем | Среднесуточное | Максимальное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| населенных | Период | полезного отпуска | водопотребление, | суточное |  |
| пунктов |  | воды потребителям | тыс. м3/сут | водопотребление, |  |
|  |  | тыс. м3/год |  | тыс. м3/сут |  |
| с. Севрюкаево | 2018 | 7,55 | 20,7 | 26,88 |  |
|  | 2025 | 18,55 | 50,82 | 66,07 |  |
|  | 2033 | 18,55 | 50,82 | 66,07 |  |
| с. Кармалы | 2018 | 1,05 | 2,87 | 3,74 |  |
|  | 2025 | 3,55 | 9,73 | 12,64 |  |
|  | 2033 | 3,55 | 9,73 | 12,64 |  |
| с. Мордово | 2018 | 0,2 | 0,54 | 0,7 |  |
|  | 2025 | 0,39 | 1,07 | 1,39 |  |
|  | 2033 | 0,39 | 1,07 | 1,39 |  |

Горячее водоснабжение жилой застройки сельского поселения осущест-вляется за счет собственных источников тепловой энергии, от газовых, инди-видуальных котлов и электрокотлов.

Горячее водоснабжение существующих зданий соцкультбыта с. Сев-рюкаево решается:

- школа и детские сады - от автономной газовой котельной, располо-женной по ул. Школьная 8;

51

- дом культуры, библиотека и администрация - от автономной электро-

котельной, расположенной по ул. Отважная 6.

2.3.10. Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчётам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Структура территориального баланса представлена в таблице 2.3.10.1. Таблица 2.3.10.1 – Территориальный баланс водоснабжения на расчет-

ный срок строительства (до 2033 г.)

|  |  |  | Подача питьевой воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система |  |  |  |  |
| № п/п |  | Годовое | Среднее | Максимальное |  |
|  | водоснабжения | водопотреб- | водопотребле- |  |  |
|  |  |  |  | водопотребление, |  |
|  |  | ление, | ние, |  |  |
|  |  |  |  | тыс. м3/сут |  |
|  |  | тыс. м3/год | тыс. м3/сут |  |  |
|  | Расчётный срок строительства до 2033г. |  |  |  |  |
| 1 | с. Севрюкаево | 18,55 | 50,82 | 66,07 |  |
| 2 | с. Кармалы | 3,55 | 9,73 | 12,64 |  |
| 3 | с. Мордово | 0,39 | 1,07 | 1,39 |  |

2.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами

При планировании потребления воды населением на перспективу при-нимаем во внимание генеральный план развития с.п. Севрюкаево.

Генеральным планом с.п. Севрюкаево на расчетный срок (до 2033 г.) предусматривается строительство нового жилья на землях сельскохозяйст-венного назначения. Развитие жилой зоны предусматривает строительство малоэтажной жилой застройки.

Развитие жилых зон планируется, как на свободных участках в сущест-вующих границах в населенных пунктов, так и на новых участках за преде-лами населённых пунктов.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйст-венно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотреб-

52

ления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от сте-пени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Расход воды на новое строительство жилых домов рассчитан в соответ-ствии с СП 31.13330.2012 (Актуализация СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения») и СП 30.13330.2012 («Актуализация СНиП 2.04.01-85* « Внутренний водопровод и канализация зданий»).

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и со-оружения».

Расходы воды на технологические и хозяйственно-питьевые цели этих объектов приняты ориентировочно и должны уточняться на последующих стадиях проектирования.

Инженерное обеспечение планируемых производственных площадок будет произведено собственниками предприятий (инвесторами) по согласо-ванию с администрацией поселения.

Расходы воды на наружное пожаротушение в сельском поселении при-нимаются на основании СП 8.13130.2009, исходя из численности населения перспективных площадок. Осуществляется из существующих и проектируе-мых пожарных гидрантов, и поверхностных водоемов. На расчётный срок принят 1 одновременный пожар с расходом 5 л/с, продолжительность туше-ния – 3 часа.

Расход воды на новое строительство жилых домов представлен в таблице 2.3.11.1.

Таблица 2.3.11.1 - Расход воды на новое строительство жилых домов

|  |  | Кол-во |  |  | Водопотребление |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | хоз. питьевое |  |  |  |  |  |  |
| № | Площадки | людей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | max |  |  | при пожаре, | Полив |  |
| п./п | застройки | чел. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут |  | м3/час |  | м3/сут | м3/сут |  |
|  | Расчётный срок строительства до 2033г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с. Севрюкаево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадка №1, 31 участок | 109 | 21,8 |  | 2,27 |  | 54 | 7,63 |  |

53

| 1.2 | Площадка №3, 82 участка |  | 287 |  | 57,4 | 5,97 | 54 | 20,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с. Мордово |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Площадка №4, 62 участка |  | 217 |  | 43,4 | 4,51 | 54 | 15,19 |
| 2.2 | Площадка №5, 11 участков |  | 39 |  | 7,8 | 0,81 | 54 | 2,73 |
|  |  |  | с. Кольцово |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Площадка №7, 69 | участков | 241 |  | 48,2 | 5,01 | 54 | 16,87 |
|  |  |  | с. Кармалы |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Площадка №8, 33 | участка | 116 |  | 23,2 | 2,41 | 54 | 8,12 |
|  |  |  | с. Лбище |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Площадка №10, 11 участков |  | 39 |  | 7,8 | 0,81 | 54 | 2,73 |
| 5.2 | Площадка №13, 12 участков |  | 42 |  | 8,4 | 1,4 | 54 | 2,94 |
| 5.3 | Площадка №14, 2 | участка | 7 |  | 1,4 | 0,32 | 54 | 0,49 |
|  | ВСЕГО: |  | 1097 |  | 219,4 | 23,2 |  | 76,79 |

Результаты расчёта расходов воды по объектам соцкультбыта, присое-диненным к централизованному водоснабжению, приведены в таблице 2.3.11.2.

Таблица 2.3.11.2 - Расход воды по перспективным объектам соцкульт-

быта

| № | Наименование | Ед. | Кол-во | Необходимый |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | объекта | изм. | единиц | объем, м³/сут |  |
|  | Первый этап строительства до 2025г. |  |  |  |  |
|  | с. Севрюкаево |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция общеобразовательного | 1 ребенок | 180 | 14,4 |  |
|  | учреждения (до 2020 г.) |  |  |  |  |
|  | Расчётный срок строительства до 2033г. |  |  |  |  |
|  | Строительство объекта культурно- | 1 работаю- |  |  |  |
| 2 | бытового обслуживания площадью |  | 5 | 0,125 |  |
|  |  | щий |  |  |  |
|  | 135 кв. м (на площадке №1) |  |  |  |  |
| 3 | Строительство ФАП | 1 работаю- | 6 | 0,18 |  |
|  | (на площадке №1) | щий |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 14,705 |  |

54

2.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке позволил сделать вывод, что в 2018 году потери воды в сетях составили:

- в с. Севрюкаево 3,23 тыс. м3 или 30% от общего количества поднятой воды на ВЗС;

- в с. Кармалы 0,45 тыс. м3 или 30% от общего количества поднятой во-

ды на ВЗС;

- в с. Мордово 0,08 тыс. м3 или 30% от общего количества поднятой во-

ды на ВЗС.

По данным водоснабжающих организаций, потери связаны с износом водопроводных сетей, в связи с чем, предлагается провести мероприятия по ремонту системы водоснабжения с.п. Севрюкаево.

Внедрение комплекса мероприятий по энергосбережению и водосбе-режению, реконструкции действующих трубопроводов, с установкой датчи-ков протока, давления на основных магистральных развязках (колодцах) по-зволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления.

После внедрения всех вышеназванных мероприятий, планируемые по-тери воды в сетях к 2033 году составят:

- в с. Севрюкаево 0,93 тыс. м3 или 5%;

- в с. Кармалы 0,8 тыс. м3 или 5%;

- в с. Мордово 0,02 тыс. м3 или 5%.

55

2.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)

Результаты анализа общего, территориального и структурного водного баланса подачи и реализации воды на перспективу на расчетный срок строи-тельства (до 2033 г.) приведены в таблицах 2.3.13.1 -2.3.13.3.

Таблица 2.3.13.1 - Общий баланс подачи и реализации питьевой воды на расчетный срок строительства (до 2033 г.)

| № | Наименование | Ед. | с. Серюкаево | с. Кармалы | с. Мордово |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | параметра | изм. |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | тыс. | 19,48 | 3,73 | 0,41 |  |
|  |  | м3/год |  |  |  |  |
| 2. | Потери воды | тыс. | 0,93 | 0,18 | 0,02 |  |
|  |  | м3/год |  |  |  |  |
| 3. | Потери воды | % | 5% | 5% | 5% |  |
| 4. | Полезный отпуск холод- | тыс. | 18,55 | 3,55 | 0,39 |  |
|  | ной воды потребителям | м3/год |  |  |  |  |

Таблица 2.3.13.2 – Территориальный баланс подачи питьевой воды на расчетный срок строительства (до 2033 г.)

| Наименование | Расчетный объем | Среднесуточное | Максимальное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | полезного отпуска |  | суточное |  |
| населенных |  | водопотребление, |  |  |
|  | воды потребителям |  | водопотребление, |  |
|  |  | 3 |  |  |
| пунктов | тыс. м3/год | тыс. м /сут | тыс. м3/сут |  |
| с. Севрюкаево | 18,55 | 50,82 | 66,07 |  |
| с. Кармалы | 3,55 | 9,73 | 12,64 |  |
| с. Мордово | 0,39 | 1,07 | 1,39 |  |

Таблица 2.3.13.3 – Структурный баланс подачи питьевой воды на рас-

| четный срок строительства (до 2033 г.) |  |  |  |  |  | тыс. м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Наименование |  | с. Серюкаево | с. Кармалы | с. Мордово |  |  |
|  | п/п | параметра |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Полезный отпуск холодной воды |  | 18,55 | 3,55 | 0,39 |  |  |
|  | 2. | население |  | 11,58 | 3,55 | 0,39 |  |  |
|  | 3. | прочие |  | 1,51 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | организации |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | бюджетные |  | 5,46 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | потребители |  |  |  |  |  |  |

56

2.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных со-оружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и вели-чины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объ-емов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по тех-нологическим зонам с разбивкой по годам

Результаты расчета резерва (дефицита) производительности сущест-вующих ВЗС при подключении перспективных объектов строительства пред-ставлены в таблице 2.3.14.1.

Таблица 2.3.14.1 – Результаты расчета резерва (дефицита) производи-тельности существующих ВЗС при подключении перспективных объектов строительства

Наименование населенного пункта

с. Севрюкаево

с. Кармалы

с. Мордово

| Период | ЛимитпозаборуводыизВЗС,м | Существующаямощ-ностьводозабора,м |
| --- | --- | --- |
|  | /сут |  |
|  | 3 | сут |
|  |  | / |
|  |  | 3 |

| 2018 |  | 37,775 | 576 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2033 |  | 37,775 | 576 |
| 2018 |  | 7,482 | 432 |
| 2033 |  | 7,482 | 432 |
| 2018 |  | 24,112 | 600 |
| 2033 |  | 24,112 | 600 |

Требуемый объём подачи воды

| Потребностьвпо-дачеводы,тыс.м | Среднесуточнаярасчетнаяпроизво- | /сут | Максимальнаярас-четнаяпроизводи-тельность,м3/сут | Резервпроизводи-тельностиВЗС;% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дительность,м |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |
| /год |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

| 10,78 | 29,53 | 38,39 | 93,33 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19,48 | 53,37 | 69,38 | 87,95 |
| 1,5 | 4,11 | 5,34 | 98,76 |
| 3,73 | 10,22 | 13,28 | 96,92 |
| 0,28 | 0,77 | 1,00 | 99,83 |
| 0,41 | 1,12 | 1,46 | 99,76 |

В с. Севрюкаево при прогнозируемой тенденции к увеличению числен-ности населения и подключению новых потребителей к централизованной системе водоснабжения к 2033 г. на существующих водозаборных сооруже-ниях дефицита мощности не наблюдается.

57

2.3.15. Наименование организации, наделенной статусом гаранти-рующей организации

Организацией, эксплуатирующей системы водоснабжения на террито-рии с.п. Севрюкаево, является МП МРС «СтавропольРесурсСервис».

Сведения о водоснабжающей организации, обеспечивающей потребно-сти в воде населённые пункты представлены в таблице 2.3.15.1.

Таблица 2.3.15.1 - Основные сведения о водоснабжающей организации

| Наименование организации | МП МРС «СтавропольРесурсСервис» |  |
| --- | --- | --- |
| ИНН организации | 6382061363 |  |
| КПП организации | 638201001 |  |
| Вид деятельности | «Водоснабжение», «Водоотведение», «Теп- |  |
|  | лоснабжение» |  |
| Вид | товара |  |
| Техническая вода | - |  |
| Питьевая вода | Питьевая вода |  |
| Режим налогообложения | НДС |  |
| Организация выполняет инвестиционную | - |  |
| программу |  |  |
| Адрес | организации |  |
| Юридический адрес: | 445146 РФ. Самарская обл., Ставрополь- |  |
|  | ский район с. Хрящевка, ул. Советская, 2 |  |
| Почтовый адрес: | ГСП 445000 РФ, Самарская область, |  |
|  | г.Тольятти, ул. Ларина, 185 |  |
| Руководитель |  |  |
| Фамилия, имя, отчество: | Соловых Дмитрий Васильевич |  |
| Код (номер телефона): | 8-8482-55-82-25 |  |

58

2.4  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водо-снабжения с разбивкой по годам

На первом этапе развития системы водоснабжения

(2019 – 2025 годы) предлагается:

    - селе Севрюкаево:

- реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений села;

- проведение технического обследования централизованной системы холодного водоснабжения с. Севрюкаево (в соответствии с приказом Мини-стерства строительства и ЖКХ РФ №437/пр от 5.08.2014 г.);

- проведение гидрогеологических работ по переоценке запасов подзем-ных вод на участках действующих водозаборов;

- предложения по капитальному ремонту артезианских скважин;

- создание системы диспетчеризации и автоматического управления;

- установка приборов учёта на скважинах;

- оформление лицензии на право пользования недрами для новых водо-заборных сооружений в Комитете по недропользованию в Самарской облас-ти.

      - селе Кармалы:

- реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений села;

  - проведение технического обследования централизованной системы холодного водоснабжения с. Кармалы (в соответствии с приказом Мини-стерства строительства и ЖКХ РФ №437/пр от 5.08.2014 г.);

59

- проведение гидрогеологических работ по переоценке запасов подзем-ных вод на участках действующего водозабора;

- предложения по капитальному ремонту артезианской скважины;

- строительство станций водоочистки;

- создание системы диспетчеризации и автоматического управления;

- установка прибора учёта на скважине;

- оформление лицензии на право пользования недрами для нового во-дозаборного сооружения в Комитете по недропользованию в Самарской об-ласти.

    - селе Мордово:

- реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений села;

  - проведение технического обследования централизованной системы холодного водоснабжения с. Мордово (в соответствии с приказом Мини-стерства строительства и ЖКХ РФ №437/пр от 5.08.2014 г.);

- проведение гидрогеологических работ по переоценке запасов подзем-ных вод на участках действующего водозабора;

- предложения по капитальному ремонту артезианской скважины;

- создание системы диспетчеризации и автоматического управления;

- установка прибора учёта на скважине;

- оформление лицензии на право пользования недрами для нового во-дозаборного сооружения в Комитете по недропользованию в Самарской об-ласти.

60

На втором этапе развития системы водоснабжения

(2026 – 2033 годы) предлагается:

  - селе Севрюкаево:

- проведение гидрогеологических работ по поискам и разведке новых месторождений подземных вод для строительства новых водозаборов;

- строительство новых водопроводных сетей в существующей жилой за-стройке, L = 0,4 км;

- строительство новых водопроводных сетей на перспективных площад-ках строительства №1, L = 3,05 км; №3, L = 11,35 км;

- планируемые к строительству объекты соцкультбыта обеспечить во-дой от централизованных систем водоснабжения;

- строительство водозаборных сооружений в существующей застройке и на перспективных площадках строительства;

- организация I и II поясов ЗСО для всех водозаборов;

- установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

    - селе Кармалы:

- проведение гидрогеологических работ по поискам и разведке новых месторождений подземных вод для строительства новых водозаборов;

- строительство новых водопроводных сетей в существующей жилой за-стройке, L = 0,5 км;

- строительство новых водопроводных сетей на перспективной площад-ке строительства №8, L = 0,8 км;

- строительство новых водозаборных сооружений;

- организация I и II поясов ЗСО для всех водозаборов;

- установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

61

      - селе Мордово:

- проведение гидрогеологических работ по поискам и разведке новых месторождений подземных вод для строительства новых водозаборов;

- строительство новых водопроводных сетей в существующей жилой за-стройке, L = 1,35 км;

- строительство новых водопроводных сетей на перспективных площад-ках строительства №4, L = 6,9 км; №5, L = 1,9 км;

- строительство новых водозаборных сооружений;

- организация I и II поясов ЗСО для всех водозаборов;

- установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды;

    - селе Кольцово:

- проведение гидрогеологических работ по поискам и разведке место-рождений подземных вод для строительства водозаборов;

- строительство водопроводных сетей в существующей жилой застрой-ке, L = 0,5 км;

- строительство водопроводных сетей на перспективной площадке строительства №7, L = 6,4 км;

  - оформление лицензии на право пользования недрами для нового во-дозаборного сооружения в Комитете по недропользованию в Самарской об-ласти;

- строительство водозаборных сооружений;

- организация I и II поясов ЗСО для всех водозаборов;

- установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды;

        - селе Лбище:

- проведение гидрогеологических работ по поискам и разведке место-рождений подземных вод для строительства водозаборов;

62

- строительство новых водопроводных сетей в существующей жилой за-стройке, L = 1,05 км;

- строительство новых водопроводных сетей на перспективных площад-ках строительства №10, L = 0,85 км; №13, L = 1,7 км; №14, L = 0,15 км;

- оформление лицензии на право пользования недрами для нового во-дозаборного сооружения в Комитете по недропользованию в Самарской об-ласти;

- строительство водозаборных сооружений;

- организация I и II поясов ЗСО для всех водозаборов;

- установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовывают-ся с органами санитарного надзора в установленном порядке после получе-ния заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом со-блюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требова-ниями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водо-снабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Развитие централизованной системы горячего водоснабжения в с.п. Севрюкаево не планируется. На объектах социальной инфраструктуры и ин-дивидуальной застройки на перспективных площадках горячее водоснабже-ние будет осуществляться за счет собственных источников тепловой энергии.

2.4.2 Техническое обоснование основных мероприятий по реализа-ции схем водоснабжения

2.4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

Проведение гидрогеологических работ по переоценке запасов подземных вод на участках действующих водозаборов;

Предложения по капитальному ремонту артезианских скважин.

63

В процессе эксплуатации удельный дебит водозаборных скважин, каптирующих железосодержащие подземные воды, постепенно уменьшается, уровни воды в скважинах понижаются.

Для восстановления производительности скважин необходимо провес-ти их капитальный ремонт или применить метод гидродинамического и виб-роволнового воздействия.

Работы по восстановлению дебита скважин данным методом с приме-нением гидродинамической насадки имеют ряд преимуществ:

- стоимость восстановления дебита в 5÷15 раз ниже стоимости бурения новой скважины и сохранение его прироста в течение 6÷7 лет;

- уменьшение затрат электроэнергии на добычу одного куба воды;

- продление сроков эксплуатации погружных насосов.

Предложения по восстановлению производительности скважин в насе-лённых пунктах представлены в таблице 2.4.2.1.1.

Таблица 2.4.2.1.1 - Предложения по восстановлению производитель-ности скважин в населённых пунктах

| № | Назначение и | Техни- | Вид |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ческие |  | Примечание |  |
|  | наименование |  |  |  |  |
| п/п |  | пара- | работ |  |  |
|  | объекта |  |  |  |  |
|  |  | метры |  |  |  |
|  |  | Первый этап строительства (до 2025 г.) |  |  |  |
|  | с. Севрюкаево |  | восстановление | применение метода гидродинамиче- |  |
| 1 |  | 2 шт. |  | ского и виброволнового воздействия |  |
|  | арт. скважина |  | дебита скважины |  |  |
|  |  |  |  | на продуктивный пласт скважины |  |
|  | с. Кармалы |  | восстановление | применение метода гидродинамиче- |  |
| 2 |  | 1 шт. |  | ского и виброволнового воздействия |  |
|  | арт. скважина |  | дебита скважины |  |  |
|  |  |  |  | на продуктивный пласт скважины |  |
|  | с. Мордово |  | восстановление | применение метода гидродинамиче- |  |
| 3 |  | 1 шт. |  | ского и виброволнового воздействия |  |
|  | арт. скважина |  | дебита скважины |  |  |
|  |  |  |  | на продуктивный пласт скважины |  |

Установка приборов учёта на водозаборных сооружениях

Установка приборов учета является обязательным мероприятием, со-гласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 года № 261–Ф3 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесе-нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

64

(ст. 13 п.3) и требований, установленных лицензией на право использования участком недр.

Предложения по установке приборов учета приведены в таблице 2.4.2.1.2.

Таблица 2.4.2.1.2 - Предложения по установке приборов учета

| № | Наименование | Кол-во, | Диаметр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | шт. | участка, мм |  |
| 1 | Установка приборов учета на скважинах | 2 | по проекту |  |
|  | с. Севрюкаево |  |  |  |
| 2 | Установка приборов учета на скважинах | 1 | по проекту |  |
|  | с. Кармалы |  |  |  |
| 3 | Установка приборов учета на скважинах | 1 | по проекту |  |
|  | с. Мордово |  |  |  |

2.4.2.2. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застрой-ки населенного пункта

Проведение гидрогеологических работ по поискам и разведке новых ме-сторождений подземных вод для строительства новых водозаборов;

Строительство новых водопроводных сетей на перспективных пло-щадках строительства;

Планируемые к строительству объекты соцкультбыта с. Севрюкаево обеспечить водой от централизованных систем водоснабжения с. Севрю-каево;

Строительство водозаборных сооружений; Организация I и II поясов ЗСО для всех водозаборов.

При проектировании водозабора необходимо учесть границы зон ис-точника водоснабжения (трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режима ограничений).

При проектировании водозабора необходимо учесть границы зон ис-точника водоснабжения (трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режима ограничений). В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ра-диус 1-ого пояса ЗСО от 30 до 50 м в зависимости от защищенности подзем-

65

ных вод. Размеры 2-ого и 3-его поясов ЗСО определяются на основании гид-рогеологических расчетов.

Перед проектированием водозабора:

- определить увеличение производительности водозаборов до требуе-мых значений;

- определить местоположение новых скважин (или водозабора) после проведения геологических изысканий.

Предложения по строительству новых водозаборных сооружений при-ведены в таблице 2.4.2.2.1.

Таблица 2.4.2.2.1 - Предложения по строительству водозаборных со-оружений (планируется до 2030 г.)

| № | Наименование и местоположение | Кол-во, | Производи- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тельность |  |
| п/п | объекта | шт. |  |  |
|  |  |  | общая, м3/сут |  |
| 1 | Скважины с. Севрюкаево, площадка №1 | 2 | 60 |  |
| 2 | Скважины с. Севрюкаево, площадка №3 | 2 | 160 |  |
| 3 | Скважины с. Севрюкаево, существующая застройка | 2 | 200 |  |
| 4 | Скважины с. Кармалы, площадка №8 | 1 | 100 |  |
| 5 | Скважины с. Мордово, площадки №4; 5 | 2 | 120 |  |
| 6 | Скважины с. Кольцово, площадка №7 | 2 | 120 |  |
| 7 | Скважины с. Лбище, площадки №10; 13; 14 | 2 | 60 |  |

Примечание - Технические параметры водозаборов даны ориентировочно и требу-ют корректировки после гидрогеологических расчетов.

Новое строительство, расположенное в непосредственной близости к существующей системе водоснабжения, подключается к ней на условиях владельца сетей.

Для разрешения проблем, связанных с обеспечением населения водой и необходимостью снижения при этом расхода средств, необходимо:

применение полиэтиленовых труб вместо стальных при прокладке коммуникаций, что позволит сократить потери воды при ее транс-портировке на 40%, а финансовые затраты уменьшить на 30%;

66

замена вышедших из строя водоразборных колонок и пожарных гидрантов;

установка приборов учёта расхода воды в жилых и общественных зданиях в существующей и проектируемой застройке;

реконструкция разводящих водопроводных сетей на территории на-селенных пунктов по мере их амортизации;

оборудование планируемой водопроводной сети пожарными гид-рантами и резервуарами чистой воды, предназначенными для хра-нения пожарных и аварийных запасов воды.

Предложения по строительству новых водопроводных сетей приведены

- таблице 2.4.2.2.

Таблица 2.4.2.2.2 - Предложения по строительству водопроводных сетей (планируется до 2030 г.)

| № | Наименование | Местоположение объекта | Протяжен- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | ность, км |  |
|  |  | с. Севрюкаево, площадка №1 |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | (на западе существующей застройки, в | 3,05 |  |
|  |  | границах села) |  |  |
|  |  | с. Севрюкаево, площадка №3 |  |  |
| 2 | Водопроводная сеть | (к югу от существующей застройки, за | 11,35 |  |
|  |  | границами села) |  |  |
| 3 | Водопроводная сеть | с. Севрюкаево | 0,4 |  |
|  |  | (в существующей застройке села) |  |  |
|  |  | с. Кармалы, площадка №8 |  |  |
| 4 | Водопроводная сеть | (к югу от существующей застройки, за | 0,8 |  |
|  |  | границами села) |  |  |
| 5 | Водопроводная сеть | с. Кармалы | 0,5 |  |
|  |  | (в существующей застройке села) |  |  |
|  |  | с. Мордово, площадка №4 |  |  |
| 6 | Водопроводная сеть | (к северо-востоку от существующей за- | 6,9 |  |
|  |  | стройки, за границами села) |  |  |
|  |  | с. Мордово, площадка №5 |  |  |
| 7 | Водопроводная сеть | (к востоку от существующей застройки, | 1,9 |  |
|  |  | за границами села) |  |  |
|  |  | с. Кольцово, площадка №7 |  |  |
| 8 | Водопроводная сеть | (к востоку от существующей застройки, | 6,4 |  |
|  |  | за границами села) |  |  |
| 9 | Водопроводная сеть | с. Лбище, площадка №10 | 0,85 |  |
|  |  | (к северу от существующей застройки, за |  |  |

67

| № | Наименование | Местоположение объекта | Протяжен- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | ность, км |  |
|  |  | границами села) |  |  |
|  |  | с. Лбище, площадка №13 |  |  |
| 10 | Водопроводная сеть | (к северо-востоку от существующей за- | 1,7 |  |
|  |  | стройки, за границами села) |  |  |
|  |  | с. Лбище, площадка №14 |  |  |
| 11 | Водопроводная сеть | (к юго-западу от существующей застрой- | 0,15 |  |
|  |  | ки, за границами села) |  |  |
|  | ИТОГО |  | 34,0 |  |

Водоснабжение перспективных площадок строительства планируется осуществить от существующих и новых ВЗС, расположенных вблизи данных площадок. В связи с этим, сведения о реконструкции существующих участ-ков водопроводных сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обес-печения перспективного увеличения объема водоразбора не приводятся.

2.4.2.3. Сокращение потерь воды при ее транспортировке

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности водо-снабжения потребителей с.п. Севрюкаево в качестве первоочередных меро-приятий необходимо проведение капитальных ремонтов участков водопро-водных сетей, имеющих значительный износ и повышенную повреждае-мость, а так же замена вышедших из строя водоразборных колонок и пожар-ных гидрантов.

- качестве мер, направленных на снижение потерь воды предложены следующие мероприятия:

перекладка ветхих водопроводных сетей;

создание системы диспетчеризации и автоматического управления.

В настоящее время водопроводные сети находится в аварийном со-стоянии, износ составляет – 100%. Количество аварий и утечек с каждым го-дом возрастает. В замене нуждаются все сети. Такое состояние водопровод-ных сетей обусловлено низким объёмом работ по их обновлению. Необходи-

68

мо проводить замены стальных, чугунных и асбестовых трубопроводов на полиэтиленовые.

Предложения по реконструкции трубопроводов на водопроводных се-тях с.п. Севрюкаево приведены в таблице 2.4.2.3.1. Для системы наружного пожаротушения необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов в водопроводных колодцах.

Таблица 2.4.2.3.1 - Предложения по реконструкции трубопроводов на водопроводных сетях с.п. Севрюкаево (на первый этап строительства до 2025 г.)

| № | Цели |  | Технические | Диаметр | Длина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | участка, | участка, |  |
| п/п | строительства |  | параметры |  |  |  |
|  |  |  |  | мм | км |  |
|  |  | с. Севрюкаево |  |  |  |  |
| 1 | Замена водопроводной сети |  | ПВХ | нет | 7,2 |  |
|  |  |  |  | данных |  |  |
|  |  | с. Кармалы |  |  |  |  |
| 2 | Замена водопроводной сети |  | ПВХ | нет | 3,0 |  |
|  |  |  |  | данных |  |  |
|  |  | с. Мордово |  |  |  |  |
| 3 | Замена водопроводной сети |  | ПВХ | нет | 0,77 |  |
|  |  |  |  | данных |  |  |

2.4.2.4. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соот-ветствия качества питьевой воды требованиям законодательства РФ

Согласно экспертным заключениям по результатам испытаний и про-токолам лабораторных испытаний, на момент проведения актуализации схе-мы водоснабжения, питьевая вода на водозаборах сельского поселения:

- в селе Севрюкаево по микробиологическим и химическим показате-лям не превышает значения ПДК и соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01;

- в селе Кармалы по микробиологическим показателям превышает зна-чения ПДК и не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01; по хи-

69

мическим показателям не превышает значения ПДК и соответствуют тре-бованиям СанПиН 2.1.4.1074-01;

- в селе Мордово по микробиологическим и химическим показателям не превышает значения ПДК и соответствуют требованиям СанПиН

2.1.4.1074-01.

- сёлах Севрюкаево и Мордово строительство станций очистки воды не требуется. Необходимость строительства станции водоочистки на новых во-

дозаборах решается после проведения гидрогеологических изысканий новых месторождений подземных вод для строительства новых водозаборов и оп-ределения качества питьевой воды.

В селе Кармалы для создания качества воды соответствующего норма-тивам необходимо строительство станций очистки воды и выполнять меро-приятия по проведению контроля состава подземных вод поступающих на ВЗС согласно план-графика.

Выбор методов и технологических схем установок для улучшения ка-чества воды следует производить в зависимости от её качества в водоисточ-нике, санитарных и технологических требований водопользователей, произ-водительности установки и технико-экономических соображений.

Предложения по строительству станций водоочистки представлены в таблице 2.4.2.4.1.

Таблица 2.4.2.4.1- Предложения по строительству станций водоочистки

| № | Наименование | Вид | Кол- | Производитель- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | работ | во, шт. | ность, м3/сут |  |
| 1 | Станция водоочистки в | строительство | 1 шт. | по проекту |  |
|  | с. Кармалы |  |  |  |  |

Примечание – Количество и параметры станций водоочистки уточнить после гид-рогеологических расчетов.

70

2.4.3. Сведенья о вновь строящихся, реконструируемых и предпо-лагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Объектов, предполагаемых к выводу из эксплуатации системы водо-снабжения, в с.п. Севрюкаево нет.

2.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханиза-ции и систем управления режимами водоснабжения на объектах органи-заций, осуществляющих водоснабжение.

Для качественного управления работой системы водоснабжения пред-лагается установка контрольно-измерительных приборов и системы автома-тизации на насосном оборудовании проектируемых водозаборных скважин. Комплекс КИПиА включают в себя устройства контроля за состоянием ос-новных агрегатов и другого оборудования (измерение мощности, давления, расхода, температуры различных частей, подачи смазки, охлаждающей воды

- т. д.), сосредоточенные в специальных щитах и при отклонениях режима сверх допустимых значений дающие сигнал, а при необходимости и импульс на автоматическую остановку агрегата.

  - систему КИПиА входят также органы управления, обеспечивающие возможность комплексной автоматизации оборудования, работающего с ми-

нимальным количеством дежурного персонала или без него.

2.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На территории с.п. Севрюкаево по данным водоснабжающей организа-ции МП МРС «СтавропольРесрсСервис», приборами учета холодной воды оборудованы:

с. Севрюкаево

бюджетные организации – 96% (3 шт.);

71

население – 76%;

прочие потребители – 100% (5 шт.);

с. Кармалы

бюджетные организации – 0%; население – 87%; прочие потребители – 0% .

с. Мордово

бюджетные организации – 0%; население – 90%; прочие потребители – 0% .

При отсутствии приборов учета расчеты с населением ведутся по дей-ствующим нормативам. Для рационального использования коммунальных ресурсов необходимо проводить работы по установке счетчиков, при этом устанавливать счетчики с импульсным выходом.

На перспективу предлагаем запланировать:

  - установить приборы учета на проектируемые водозаборные сооружения;

  - диспетчеризацию коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям, для своевременного выявления увеличения или снижения потребления, контроля возникновения потерь воды и для установления энергоэффективных режимов

- подачи;

  - установить всем абонентам приборы учёта расхода воды.

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование.

На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения

трубопроводов по территории села. Новые трубопроводы на перспективных

72

площадках будут прокладываться вдоль проезжих частей автомобильных до-рог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

2.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резер-вуаров, водонапорных башен

Строительство водозаборов планируется на перспективных площадках строительства. Местоположение проектируемых водозаборов определить по-сле проведения гидрогеологических работ по поискам и разведке месторож-дений подземных вод и согласований с органами надзора.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централи-зованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Согласно генеральному плану, на территории с.п. Севрюкаево преду-сматривается развитие нового строительства в границах и за границами насе-лённых пунктов.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения с.п. Севрюкаево указаны в таблице 2.4.8.1.

Таблица 2.4.8.1 Границы планируемых зон размещения объектов цен-трализованных систем холодного водоснабжения с.п. Севрюкаево

| № | Наименование насе- | Кол-во | Кол-во жи- |  | Ориентиро- |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ленного пункта |  |  |  |  |  | Примечание |  |
| п/ |  |  |  |  | вочная пло- |  |  |  |
|  | (сельского поселе- | ИЖД | телей, чел. |  |  |  |  |  |
| п |  |  |  |  | щадь, м2 |  |  |  |
|  | ния) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На | расчетный | период строительства (до 2033 г.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с. Севрюкаево |  |  |  |  |  |
| 1 | ПЛОЩАДКА № 1 | 31 | 109 |  | 4 650 |  | в существующих |  |
|  |  |  |  |  |  |  | границах н.п. |  |
| 2 | ПЛОЩАДКА № 3 | 82 | 287 |  | 12 300 |  | за границами н.п. |  |
|  |  |  | с. Кармалы |  |  |  |  |  |
| 3 | ПЛОЩАДКА № 8 | 33 | 116 |  | 4 950 |  | за границами н.п. |  |

73

с. Мордово

| 4 | ПЛОЩАДКА № 4 | 62 | 217 |  | 9 300 | за границами н.п. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ПЛОЩАДКА № 5 | 11 | 39 |  | 1 650 | за границами н.п. |  |
|  |  |  | с. Кольцово |  |  |  |  |
| 6 | ПЛОЩАДКА № 7 | 69 | 241 |  | 10 350 | за границами н.п |  |
|  |  |  | с. Лбище |  |  |  |  |
| 7 | ПЛОЩАДКА № 10 | 11 | 39 |  | 1 650 | за границами н.п |  |
| 8 | ПЛОЩАДКА № 13 | 12 | 42 |  | 1 800 | за границами н.п |  |
| 9 | ПЛОЩАДКА № 14 | 2 | 7 |  | 300 | за границами н.п |  |
|  | ИТОГО: | 31 | 109 |  | 4 650 | в существующих |  |
|  |  |  |  |  |  | границах н.п. |  |
|  | ИТОГО: | 282 | 1 066 |  | 42 300 | за границами н.п. |  |

2.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Размещение существующих и перспективных объектов системы водо-снабжения на территории с.п. Нижнее Санчелеево представлено на рисунках 2.4.9.1÷2.4.9.2.

74

Рисунок 2.4.9.1 - Расположение перспективных объектов системы

водоснабжения на территории сёл Севрюкаево, Кольцово, Лбище

75

Рисунок 2.4.9.2 - Расположение перспективных объектов системы

водоснабжения на территории сёл Мордово, Кармалы

76

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду яв-ляется улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности в границах про-ектирования.

Повышение качества водоснабжения населения с.п. Севрюкаево обес-печивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 1-го, 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Строительства новых водозаборов.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

- Организация регулярных режимных наблюдений за условиями зале-

гания, уровнем и качеством подземных вод.

2.5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и рекон-струкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Процесс транспортирования воды в водопроводную сеть не сопровож-дается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не преду-сматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется се-тевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки про-

77

изводится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние по-верхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строи-тельства, носит временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

2.5.2 На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водопод-готовке (хлор и др.).

Очистные сооружения на территории с.п. Севрюкаево отсутствуют.

78

2.6. ОЦЕНКА ОБЪЁМОВ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗО-ВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Ориентировочная стоимость строительства, реконструкции, модерни-зации сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цен строительства для применения в 2019 г., изданным Министерством регионального развития РФ. К сметной стоимости мероприятия в ценах 2019 года необходимо при-менить коэффициент инфляции.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов. Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обоснования инвестиций определяется предварительная (расчетная) стои-мость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составля-ется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показа-телей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При раз-работке рабочей документации на объекты капитального строительства не-обходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной доку-ментации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирова-ния договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Финансирование представленных мероприятий возможно не только из средств организации коммунального хозяйства, но и из районного и област-ного бюджетов, при вхождении в соответствующие программы.

79

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимо-сти для государственных и муниципальных нужд;

  - стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

  - стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

  - оснащение необходимым оборудованием и благоустройство приле-гающей территории;

  - особенности территории строительства.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строи-

тельство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснаб-жения посёлка на каждом этапе строительства, представлены в таблицах 2.6.1÷2.6.5.

80

Таблица 2.6.1 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы во-

доснабжения в с. Севрюкаево

|  |  |  |  | Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  | Вторая очередь строительства |  |  |  |  |  |  |
| № | Планируемые | всего | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. |  | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030- | 2033гг. |  |
| п/п | мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация и реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объектов системы водоснабже- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | (строительство водонапорных | 2000 | 500 | 500 | 150 | 150 | 400 |  | 300 | - | - |  | - | - | - |  | - |  |
|  | башен, диспетчеризация и авто- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | матизация насосного оборудова- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ния на ВЗС, установка приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учета на скважинах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидрогеологические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | исследования по переоценке | 1500 | - | 1500 | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  |
|  | эксплуатационных запасов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подземных вод существующих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Применение метода гидродина- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | мического и виброволнового | 3900 | - | 1950 | 1950 | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  |
|  | воздействия на продуктивный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пласт скважин (2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение технического обсле- | 800 | - | 800 | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  |
|  | дования системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена (реконструкция) | 27360 | - | 3800 | 5400 | 5400 | 4700 |  | 4700 | 3360 | - |  | - | - | - |  | - |  |
|  | существующих водопроводных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей, L= 7,2 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

81

|  |  |  |  | Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь строительства |  |  |  |  |  |  | Вторая очередь строительства |  |  |  |  |  |
| № | Планируемые | всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030-2033гг. |  |
| п/п | мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство водопроводных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | -на площадке №1, L=3,05 км | 11590 | - | - | - | - | - |  | - | - | 1000 | 1500 | 1500 | 5590 | 2000 |  |
| 6.2 | -на площадке №3, L=11,35 км | 43130 | - | - | - | - | - |  | - | - | 4200 | 8000 | 10000 | 14530 | 6400 |  |
| 6.3 | - в существующей застройке, L=0,4 | 1520 | - | - | - | - | - |  | - | - | 500 | 500 | 520 | - | - |  |
|  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Оформление лицензии на право | 230 | - | - | - | - | - |  | - | 230 | - | - | - | - | - |  |
|  | пользования недрами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидрогеологические исследова- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ния по оценке эксплуатацион- | 2250 | - | - | - | - | - |  | - | - | 2250 | - | - | - | - |  |
|  | ных запасов подземных вод на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перспективу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Установка приборов учёта | 60 | - | 30 | 30 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | артезианской воды (2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство водозаборных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сооружений в с. Севрюкаево: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по |  |
| 10.1 | - на площадке №1 |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | про- |  |
|  |  | екту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | екту |  |
|  |  | по про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по |  |
| 10.2 | - на площадке №3 |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | про- |  |
|  |  | екту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | екту |  |
|  |  | по про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по |  |
| 10.3 | - в существующей застройке |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | про- |  |
|  |  | екту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | екту |  |
| 11 | Разработка проекта ЗСО для но- | 200 | - | - | - | - | - |  | - | - | 200 | - | - | - | - |  |

82

|  |  |  |  |  | Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Первая очередь строительства |  |  |  |  |  |  | Вторая очередь строительства |  |  |  |  |  |
| № |  | Планируемые | всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030-2033гг. |  |
| п/п |  | мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вых водозаборных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 94540 | 500 | 8580 | 7530 | 5550 | 5100 |  | 5000 | 3590 | 8150 | 10000 | 12020 | 20120 | 8400 |  |

83

Таблица 2.6.2 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водо-

снабжения в с. Кармалы

|  |  |  |  | Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  | Вторая очередь строительства |  |  |  |  |  |  |
| № | Планируемые | всего | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. |  | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030- | 2033гг. |  |
| п/п | мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация и реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объектов системы водоснабже- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | (строительство водонапорных | 2000 | 500 | 500 | 150 | 150 | 400 |  | 300 | - | - |  | - | - | - |  | - |  |
|  | башен, диспетчеризация и авто- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | матизация насосного оборудова- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ния на ВЗС, установка приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учета на скважинах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидрогеологические исследова- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ния по переоценке эксплуатаци- | 750 | - | 750 | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  |
|  | онных запасов подземных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | существующих ВЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Применение метода гидродина- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | мического и виброволнового | 1950 | - | 1950 | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  |
|  | воздействия на продуктивный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пласт скважин (1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение технического обсле- | 800 | - | 800 | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  |
|  | дования системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена (реконструкция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | существующих водопроводных | 11400 | - | 1000 | 1500 | 2500 | 2000 |  | 4400 | - | - |  | - | - | - |  | - |  |
|  | сетей, L= 3,0 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство водопроводных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

84

|  |  |  |  | Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь строительства |  |  |  |  |  |  | Вторая очередь строительства |  |  |  |  |  |
| № | Планируемые | всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030-2033гг. |  |
| п/п | мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | -на площадке №8, L=0,8 км | 3040 | - | - | - | - | - |  | - | - | 300 | 500 | 600 | 700 | 940 |  |
| 6.2 | - в существующей застройке, L=0,5 | 1900 | - | - | - | - | - |  | - | - | 200 | 300 | 500 | 900 | - |  |
|  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Оформление лицензии на право | 230 | - | - | - | - | - |  | - | 230 | - | - | - | - | - |  |
|  | пользования недрами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидрогеологические исследова- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ния по оценке эксплуатацион- | 750 | - | - | - | - | - |  | - | - | 750 | - | - | - | - |  |
|  | ных запасов подземных вод на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перспективу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство станций | по про- |  |  |  |  |  |  |  | по |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | - | - | - | - | - |  | - | про- | - | - | - | - | - |  |
|  | водоочистки | екту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | екту |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Установка приборов учёта | 30 | - | 30 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | артезианской воды (1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водозаборных | по про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по |  |
| 11 |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | про- |  |
|  | сооружений в с. Кармалы | екту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | екту |  |
| 12 | Разработка проекта ЗСО для но- | 200 | - | - | - | - | - |  | - | - | 200 | - | - | - | - |  |
|  | вых водозаборных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 23020 | 500 | 5030 | 1650 | 2650 | 2400 |  | 4700 | 230 | 1450 | 800 | 1100 | 1600 | 940 |  |

85

Таблица 2.6.3 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водо-

снабжения в с. Мордово

|  |  |  |  | Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  | Вторая очередь строительства |  |  |  |  |  |  |
| № | Планируемые | всего | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. |  | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030- | 2033гг. |  |
| п/п | мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация и реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объектов системы водоснабже- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | (строительство водонапорных | 2000 | 500 | 500 | 150 | 150 | 400 |  | 300 | - | - |  | - | - | - |  | - |  |
|  | башен, диспетчеризация и авто- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | матизация насосного оборудова- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ния на ВЗС, установка приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учета на скважинах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидрогеологические исследова- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ния по переоценке эксплуатаци- | 750 | - | 750 | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  |
|  | онных запасов подземных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | существующих ВЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Применение метода гидродина- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | мического и виброволнового | 1950 | - | 1950 | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  |
|  | воздействия на продуктивный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пласт скважин (1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение технического обсле- | 800 | - | 800 | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  |
|  | дования системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена (реконструкция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | существующих водопроводных | 2926 | - | 200 | 500 | 650 | 650 |  | 926 | - | - |  | - | - | - |  | - |  |
|  | сетей, L= 0,77 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство водопроводных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

86

|  |  |  |  | Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь строительства |  |  |  |  |  |  | Вторая очередь строительства |  |  |  |  |  |
| № | Планируемые | всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030-2033гг. |  |
| п/п | мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | -на площадке №4, L=6,9 км | 26220 | - | - | - | - | - |  | - | - | 2000 | 4400 | 7100 | 9500 | 3220 |  |
| 6.2 | -на площадке №5, L=1,9 км | 7220 | - | - | - | - | - |  | - | - | 400 | 1000 | 1500 | 2800 | 1520 |  |
| 6.3 | - в существующей застройке, | 5130 | - | - | - | - | - |  | - | - | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1130 |  |
|  | L=1,35 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Оформление лицензии на право | 230 | - | - | - | - | - |  | - | 230 | - | - | - | - | - |  |
|  | пользования недрами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидрогеологические исследова- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ния по оценке эксплуатацион- | 750 | - | - | - | - | - |  | - | - | 750 | - | - | - | - |  |
|  | ных запасов подземных вод на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перспективу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Установка приборов учёта | 30 | - | 30 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | артезианской воды (1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водозаборных | по про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по |  |
| 10 | сооружений в с. Мордово (для |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | про- |  |
|  |  | екту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадок №4 и 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | екту |  |
| 11 | Разработка проекта ЗСО для но- | 200 | - | - | - | - | - |  | - | - | 200 | - | - | - | - |  |
|  | вых водозаборных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 48206 | 500 | 4230 | 650 | 800 | 1050 |  | 2226 | 230 | 4250 | 6400 | 9600 | 13400 | 5870 |  |

87

Таблица 2.6.4 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водо-

снабжения в с. Кольцово

|  |  |  |  | Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Первая очередь строительства |  |  |  |  |  |  | Вторая очередь строительства |  |  |  |  |  |
| № | Планируемые | всего | 2019г. | 2020г. |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2033гг. |  |
| п/п | мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство водопроводных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | -на площадке №7, L=6,4 км | 24320 | - | - |  | - | - | - |  | - | - | 2100 | 4500 | 5700 | 7700 | 4320 |  |
| 1.3 | - в существующей застройке, L=0,5 | 1900 | - | - |  | - | - | - |  | - | - | 200 | 450 | 750 | 500 | - |  |
|  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оформление лицензии на право | 230 | - | - |  | - | - | - |  | - | 230 | - | - | - | - | - |  |
|  | пользования недрами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидрогеологические исследова- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ния по оценке эксплуатацион- | 750 | - | - |  | - | - | - |  | - | - | 750 | - | - | - | - |  |
|  | ных запасов подземных вод на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перспективу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водозаборных | по про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по |  |
| 4 | сооружений в с. Кольцово (для |  | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | про- |  |
|  |  | екту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадки №7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | екту |  |
| 5 | Разработка проекта ЗСО для но- | 200 | - | - |  | - | - | - |  | - | - | 200 | - | - | - | - |  |
|  | вых водозаборных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 27400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 230 | 3250 | 4950 | 6450 | 8200 | 4320 |  |

88

Таблица 2.6.5 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водо-

снабжения в с. Лбище

|  |  |  |  | Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Первая очередь строительства |  |  |  |  |  |  | Вторая очередь строительства |  |  |  |  |  |
| № | Планируемые | всего | 2019г. | 2020г. |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2033гг. |  |
| п/п | мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство водопроводных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | -на площадке №10, L=0,85 км | 3230 | - | - |  | - | - | - |  | - | - | 300 | 500 | 900 | 1530 | - |  |
| 1.2 | -на площадке №13, L=1,7 км | 6460 | - | - |  | - | - | - |  | - | - | 450 | 850 | 1800 | 2300 | 1060 |  |
| 1.3 | -на площадке №14, L=0,15 км | 570 | - | - |  | - | - | - |  | - | - | 200 | 370 | - | - | - |  |
| 1.4 | - в существующей застройке, | 3990 | - | - |  | - | - | - |  | - | - | 500 | 1000 | 1500 | 990 | - |  |
|  | L=1,05 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оформление лицензии на право | 230 | - | - |  | - | - | - |  | - | 230 | - | - | - | - | - |  |
|  | пользования недрами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидрогеологические исследова- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ния по оценке эксплуатацион- | 750 | - | - |  | - | - | - |  | - | - | 750 | - | - | - | - |  |
|  | ных запасов подземных вод на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перспективу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водозаборных | по про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по |  |
| 4 | сооружений в с. Лбище (для пло- |  | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | про- |  |
|  |  | екту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | щадок №10; 13; 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | екту |  |
| 5 | Разработка проекта ЗСО для но- | 200 | - | - |  | - | - | - |  | - | - | 200 | - | - | - | - |  |
|  | вых водозаборных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 15430 | - | - |  | - | - | - |  | - | 230 | 2400 | 2720 | 4200 | 4820 | 1060 |  |

89

2.7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей хо-лодное водоснабжение, предоставлены в таблице 2.7.1.

Целевые показатели оценивались исходя из фактических параметров функционирования предприятия. К критериям сравнения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе со-кращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной про-граммы и их эффективности;

- иные показатели.

Таблица 2.7.1 – Целевые показатели деятельности организации в сфере питьевого водоснабжения

|  |  | Базовый | Ожидаемый | Ожидаемый |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа | Целевые индикаторы | показатель | показатель | показатель |  |
|  |  | на 2018 г. | 2025 г. | 2033 г. |  |
|  | 1. Удельный вес проб воды у по- |  |  |  |  |
|  | требителя, которые не отвечают |  |  |  |  |
|  | гигиеническим нормативам по | - | - | - |  |
|  | санитарно-химическим показа- |  |  |  |  |
| 1. Показатели | телям, % |  |  |  |  |
| качества воды | 2. Удельный вес проб воды у по- |  |  |  |  |
|  | требителя, которые не отвечают |  |  |  |  |
|  | гигиеническим нормативам по | - | - | - |  |
|  | микробиологическим показате- |  |  |  |  |
|  | лям, % |  |  |  |  |
|  | 1. Протяженность сетей (незави- | 10,97 | 10,97 | 47,37 |  |
|  | симо от способа прокладки), км |  |  |  |  |
| 2. Показатели | 2. Количество аварий |  |  |  |  |
| надежности и | на сетях, в том числе аварийно- | - | - | - |  |
| бесперебойно- | ремонтные работы, ед. |  |  |  |  |
| сти водоснаб- | 3. Аварийность на сетях водопро- | - | - | - |  |
| жения | вода (ед/км) |  |  |  |  |
|  | 4. Износ водопроводных сетей (в | 100 | 100 | 100 |  |
|  | процентах),% |  |  |  |  |

90

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый | Ожидаемый | Ожидаемый |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | показатель | показатель | показатель |  |
|  |  | на 2018 г. | 2025 г. | 2033 г. |  |
|  | 1. Численность проживающего на- | 662 | 662 | 1759 |  |
|  | селения, чел. |  |  |  |  |
|  | 2. Численность населения, полу- |  |  |  |  |
|  | чающего услуги водоснабже- | 252 | 277 | 1349 |  |
|  | ния, чел. |  |  |  |  |
|  | 3. Обеспеченность населения цен- |  |  |  |  |
| 3. Показатели | трализованным водоснабжени- | 38 | 41,8 | 76,7 |  |
| качества об- | ем (в процентах от численности |  |  |  |  |
| служивания | населения) |  |  |  |  |
| абонентов | 4. Удельное водопотребление |  |  |  |  |
|  | (по показаниям приборов учета, |  |  |  |  |
|  | в случае их отсутствия – по |  |  |  |  |
|  | нормативам потребления, уста- | 2,34 | 2,13 | 0,94 |  |
|  | новленного в соответствии с за- |  |  |  |  |
|  | конодательством), м3/чел в ме- |  |  |  |  |
|  | сяц |  |  |  |  |
| 4. Показатели | 1. Величина удельных затрат элек- |  |  |  |  |
| эффективности | трической энергии на транспорт | - | - | - |  |
| использования | воды (кВт*ч/м3) |  |  |  |  |
| ресурсов, в том | 2. Коэффициенты потерь, | 0,34 | 0,34 | 0,024 |  |
| числе сокра- | тыс. м3/км |  |  |  |  |
| щения потерь |  |  |  |  |  |
| воды при | 3. Уровень потерь воды к общему | 30 | 5 | 5 |  |
| транспорти- | объему поданной в сеть, % |  |  |  |  |
| ровке |  |  |  |  |  |
| 5. Соотноше- |  |  |  |  |  |
| ние цены реа- |  |  |  |  |  |
| лизации меро- |  |  |  |  |  |
| приятий инве- | 1. Доля расходов на оплату услуг в |  |  |  |  |
| стиционной | совокупном доходе населения (в | - | - | - |  |
| программы и | процентах) |  |  |  |  |
| эффективности |  |  |  |  |  |
| (улучшения |  |  |  |  |  |
| качества воды) |  |  |  |  |  |
| 6. Иные пока- | 1. Тарифы на питьевую воду, | 41,87 | - | - |  |
| затели | руб./м3 |  |  |  |  |

91

ГЛАВА 3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГА-

НИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных сис-тем водоснабжения

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения в границах с.п. Севрюкаево не выявлено участков бесхозяйных водопроводных. В случае обна-ружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статей 8, п. 5. Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ.

Статья 8, пункт 5. Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ:

- случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспе-чиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осу-ществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведе-ние и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхо-зяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в слу-чае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного са-моуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объ-ектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собствен-ником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуата-цию бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при уста-новлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере

92

водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской

Федерации.

Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

    - соответствии со статьей 12 Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Организация, осуществляю-щая холодное водоснабжение (организация водопроводно-канализационного хо-зяйства), которая определяется в схеме водоснабжения и водоотведения феде-ральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере водо-снабжения, или органом местного самоуправления поселений на основании кри-териев и в порядке, который установлен ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-нии», наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным

- (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее ко-личество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснаб-жение и (или) водоотведение.

Статус гарантирующей организации, присваивается органом местного са-моуправления или федеральным органом исполнительной власти в соответствии с правилами холодного водоснабжения, утверждёнными Правительством Рос-сийской Федерации.

    - проекте схем водоснабжения должны быть определены границы зон дея-тельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение.

Особенности распоряжения объектами централизованных систем холодно-го водоснабжения, находящимися в государственной и муниципальной собст-венности:

  - объекты централизованных систем холодного, нецентрализованных систем холодного водоснабжения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, не подлежат отчуждению в частную собственность, за исключе-нием случаев приватизации государственных унитарных предприятий и муни-ципальных унитарных предприятий, которым такие объекты предоставлены на

93

праве хозяйственного ведения, путем преобразования таких предприятий в ак-ционерные общества;

- при наличии в государственной или муниципальной собственности акций акционерного общества, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, в собственности которых находятся объекты централизован-

ных систем холодного водоснабжения, представляющих на момент принятия со-ответствующего решения более 50 процентов голосов на общем собрании ак-ционеров, на общем собрании участников обществ с ограниченной ответствен-ностью, залог и отчуждение указанных акций, долей, увеличение уставного ка-питала допускаются только при условии сохранения в государственной или му-ниципальной собственности акций в размере не менее 50 процентов голосов плюс одна голосующая акция, долей в размере не менее 50 процентов плюс один голос

Способность обеспечить надежность водоснабжения определяется наличи-ем у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме водоснаб-жения.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение обязана:

– заключать и надлежаще исполнять договоры водоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями воды в своей зоне деятельности. Договор холодного водоснабжения заключается в соответствии с типовым договором хо-

лодного водоснабжения, утверждённым Правительством Российской Федерации;

– осуществлять мониторинг реализации схемы водоснабжения и подавать

- орган, утвердивший схему водоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

– надлежащим образом исполнять обязательства перед другими организа-

циями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения, необходимые для обеспечения надежного и беспере-

94

бойного холодного водоснабжения в соответствии с требованиями законода-тельства Российской Федерации;

– осуществлять контроль режимов водопотребления в зоне своей деятель-

ности.

На основании критериев определения организации, осуществляющей во-доснабжение, установленных в правилах холодного водоснабжения, утвержден-ных Правительством Российской Федерации, предлагается определить гаранти-рующей организацией, осуществляющей холодное водоснабжение с.п. Кирил-ловка - МП МРС «СтавропольРесурсСервис».

95

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1

Экспертные заключения по результатам испытаний.

Протоколы лабораторных испытаний

96